## Front_page
Tabla de ajustes de campo |  | [6.8.2] = .... ID66F5
Unidades aplicables
EWAQ006BAVP
EWAQ008BAVP
EWYQ006BAVP
EWYQ008BAVP
EWAQ006BAVP-H-
EWAQ008BAVP-H-
EWYQ006BAVP-H-
EWYQ008BAVP-H-
Notas
(*1) | EWYQ*
(*2) | EWAQ*

## 4P478618-1C_2018_06
Tabla de ajustes de campo | [5 empty] | Ajustes de instalador con desviación en relación con valor predeterminado
Navegación | Código de campo | Nombre de ajuste |  |  | Rango, paso Valor predeterminado | Fecha | Valor
Ajustes usuario
└─ | Prefijar valores
| └─ | Temperatura ambiente
7.4.1.1 |  | Confort (calef.) |  | R/W | [3-07]~[3-06], paso: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eco (calef.) |  | R/W | [3-07]~[3-06], paso: A.3.2.4 19°C
7.4.1.3 |  | Confort (refrig.) |  | R/W | [3-08]~[3-09], paso: A.3.2.4 24°C
7.4.1.4 |  | Eco (refrig.) |  | R/W | [3-08]~[3-09], paso: A.3.2.4 26°C
| └─ | TAI principal
7.4.2.1 | [8-09] | Confort (calef.) |  | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eco (calef.) |  | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 40°C
7.4.2.3 | [8-07] | Confort (refrig.) |  | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 18°C
7.4.2.4 | [8-08] | Eco (refrig.) |  | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 20°C
7.4.2.5 |  | Confort (calef.) |  | R/W | -10~10°C, paso: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eco (calef.) |  | R/W | -10~10°C, paso: 1°C -2°C
7.4.2.7 |  | Confort (refrig.) |  | R/W | -10~10°C, paso: 1°C 0°C
7.4.2.8 |  | Eco (refrig.) |  | R/W | -10~10°C, paso: 1°C 2°C
| └─ | Nivel silencio
7.4.4 |  |  |  | R/W | 0: Nivel 1 1: Nivel 2 2: Nivel 3
| └─ | Tarifa eléctrica
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Alta |  | R/W | 0,00~990/kWh 0/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Media |  | R/W | 0,00~990/kWh 0/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Baja |  | R/W | 0,00~990/kWh 0/kWh
| └─ | Precio combustible
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Aj. en función clima
| └─ | Principal
|  | └────────────────── | Ajust. calef. dep. cond. clim.
7.7.1.1 | [1-00] | Ajust. calef. dep. cond. clim. | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Ajust. calef. dep. cond. clim. | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Ajust. calef. dep. cond. clim. | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, paso: 1°C 45°C
7.7.1.1 | [1-03] | Ajust. calef. dep. cond. clim. | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, paso: 1°C 35°C
|  | └────────────────── | Ajust. refrig. dep. cond. clim.
7.7.1.2 | [1-06] | Ajust. refrig. dep. cond. clim. | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
7.7.1.2 | [1-07] | Ajust. refrig. dep. cond. clim. | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
7.7.1.2 | [1-08] | Ajust. refrig. dep. cond. clim. | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 22°C
7.7.1.2 | [1-09] | Ajust. refrig. dep. cond. clim. | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 18°C
Ajustes instalador
└─ | Esquema del sistema
| └─ | Estándar
A.2.1.1 | [E-00] | Tipo de unidad |  | R/O | 0~5 1: Mini chiller
A.2.1.2 | [E-01] | Tipo de compresor |  | R/O | 0~1 1: 16
A.2.1.3 | [E-02] | Tipo de software int. |  | R/O | 0: Tipo 1 (*1) 1: Tipo 2 (*2)
A.2.1.7 | [C-07] | Método de unid. contr. |  | R/W | 0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH
A.2.1.8 | [7-02] | Número de zonas TAI |  | R/O | 0: 1 zona TAI
A.2.1.9 | [F-0D] | Modo de func. bomba |  | R/W | 0: Continuo 1: Muestra 2: Solicitar
A.2.1.A | [E-04] | Posible ahorro de energía |  | R/O | 0: No 1: Sí
A.2.1.B |  | Ub. interf usua |  | R/W | 0: En unidad 1: En ambiente
A.2.1.C | [E-0D] | Presencia glicol |  | R/W | 0: No 1: Sí
| └─ | Opciones
A.2.2.B | [C-08] | Sonda externa |  | R/W | 0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente
|  | └────────────────── | Caja de control
A.2.2.E.1 | [E-03] | Pasos del resist. de apoyo |  | R/W | 0: Sin RSA 1: 1 paso 2: 2 pasos
A.2.2.E.2 | [5-0D] | Tipo RSA |  | R/W | 0~5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)
A.2.2.E.3 | [D-01] | Flujo de kWh pref. |  | R/W | 0: No 1: Activo abierto 2: Activo cerrado
A.2.2.E.5 | [C-05] | Tipo de contacto princ. |  | R/W | 1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H
|  | └────────────────── | Caja opcional
A.2.2.F.1 | [C-02] | F. cal. aux. ext. |  | R/W | 0~3 0
A.2.2.F.2 | [C-09] | Salida de alarma |  | R/W | 0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado
A.2.2.F.3 | [D-08] | Medidor kWh ext. 1 |  | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh
A.2.2.F.4 | [D-09] | Medidor kWh ext. 2 |  | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh
A.2.2.F.5 | [C-08] | Sonda externa |  | R/W | 0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente
A.2.2.F.6 | [D-04] | CCP por entradas dig. |  | R/W | 0: No 1: Sí
| └─ | Capacidades
A.2.3.2 | [6-03] | RSA: paso 1 |  | R/W | 0~10kW, paso: 0,2kW 3kW
A.2.3.3 | [6-04] | RSA: paso 2 |  | R/W | 0~10kW, paso: 0,2kW 0kW
└─ | Func. climatización
| └─ | Ajustes TAI
|  | └────────────────── | Principal
A.3.1.1.1 |  | Modo punto ajuste TAI |  | R/W | 0: Absoluto 1: Dep. climat. 2: Abs + prog. 3: DC + prog.
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Rango de temperatura | Temp. mín. (calef.) | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Rango de temperatura | Temp. máx. (calef.) | R/W | 37~55°C, paso: 1°C 55°C
A.3.1.1.2.3 | [9-03] | Rango de temperatura | Temp. mín. (refrig.) | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
A.3.1.1.2.4 | [9-02] | Rango de temperatura | Temp. máx. (refrig.) | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | TAI modulada |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Tipo de emisor |  | R/W | 0: Rápido 1: Lento
|  | └────────────────── | Fuente delta T
A.3.1.3.1 | [9-09] | Calefacción |  | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
A.3.1.3.2 | [9-0A] | Refrigeración |  | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
| └─ | Termostato ambiente
A.3.2.1.1 | [3-07] | Rango temp. ambiente | Temp. mín. (calef.) | R/W | 12~18°C, paso: A.3.2.4 16°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Rango temp. ambiente | Temp. máx. (calef.) | R/W | 18~30°C, paso: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3 | [3-09] | Rango temp. ambiente | Temp. mín. (refrig.) | R/W | 15~25°C, paso: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4 | [3-08] | Rango temp. ambiente | Temp. máx. (refrig.) | R/W | 25~35°C, paso: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Comp. temp. ambiente |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Com. sen. ex. amb. |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Paso temp. ambiente |  | R/W | 0: 0,5 °C 1: 1 °C
| └─ | Rango de funcionamiento
A.3.3.1 | [4-02] | T. calef. habit. OFF |  | R/W | 14~35°C, paso: 1°C 35°C
A.3.3.2 | [F-01] | T. refrig. habit. ON |  | R/W | 10~35°C, paso: 1°C 20°C
└─ | Fuentes de calor
| └─ | Resistencia de apoyo
A.5.1.1 | [4-00] | Modo de funcionamiento |  | R/W | 0~2 0: Desactivada 1: Activada
A.5.1.3 | [4-07] | Permitir paso 2 RSA |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.5.1.4 | [5-01] | Temp. de equilibrio |  | R/W | -15~35°C, paso: 1°C -4°C
└─ | Func. del sistema
| └─ | Reinicio automático
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: No 1: Sí
| └─ | Flujo de kWh pref.
A.6.2.1 | [D-00] | Calef. permitido |  | R/W | 0~3 0: Ninguno 2: Solo RSA 3: Todos calef.
A.6.2.2 | [D-05] | Paro forzado bomba |  | R/W | 0: Apagado forzado 1: Normal
| └─ | Control de consumo energético
A.6.3.1 | [4-08] | Modo |  | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.
A.6.3.2 | [4-09] | Tipo |  | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
A.6.3.3 | [5-05] | Valor amp. |  | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.6.3.4 | [5-09] | Valor kW |  | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.5.1 | [5-05] | Límites amp. para ED | Límite ED1 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.6.3.5.2 | [5-06] | Límites amp. para ED | Límite ED2 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.6.3.5.3 | [5-07] | Límites amp. para ED | Límite ED3 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.6.3.5.4 | [5-08] | Límites amp. para ED | Límite ED4 | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.6.3.6.1 | [5-09] | Límites de kW para ED | Límite ED1 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.2 | [5-0A] | Límites de kW para ED | Límite ED2 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.3 | [5-0B] | Límites de kW para ED | Límite ED3 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.6.4 | [5-0C] | Límites de kW para ED | Límite ED4 | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.6.3.7 | [4-01] | Prioridad |  | R/W | 0~2 0: Ninguno 2: RSA
| └─ | Tiempo promedio
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
| └─ | Comp. sensor amb. ext.
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
| └─ | Eficiencia caldera
A.6.A | [7-05] |  |  | R/W | 0: Muy alta 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy baja
| └─ | Emergencia
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Manual 1: Automático
└─ | Info. general de los ajustes
A.8 | [0-00] | -- |  |  | 35°C
A.8 | [0-01] | -- |  |  | 45°C
A.8 | [0-02] | -- |  |  | 15°C
A.8 | [0-03] | -- |  |  | -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8°C
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12°C
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35°C
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20°C
A.8 | [0-0B] | -- |  |  | 55°C
A.8 | [0-0C] | -- |  |  | 60°C
A.8 | [0-0D] | -- |  |  | 15°C
A.8 | [0-0E] | -- |  |  | -10°C
A.8 | [1-00] | Temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. |  | R/W | -40~5°C, paso: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | Temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. |  | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de calefacción de zona TAI principal. |  | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 45°C
A.8 | [1-03] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de calefacción de zona TAI principal. |  | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, paso: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | Refrigeración dependiente de condiciones climáticas de zona temp. agua de impulsión principal. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | Temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. |  | R/W | 10~25°C, paso: 1°C 20°C
A.8 | [1-07] | Temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. |  | R/W | 25~43°C, paso: 1°C 35°C
A.8 | [1-08] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente baja para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 22°C
A.8 | [1-09] | Valor de agua de impulsión para temp. ambiente alta para curva DC de refrigeración de zona TAI principal. |  | R/W | [9-03]~[9-02]°C, paso: 1°C 18°C
A.8 | [1-0A] | ¿Cuál es el tiempo promedio de la temperatura exterior? |  | R/W | 0: Sin promedio 1: 12 horas 2: 24 horas 3: 48 horas 4: 72 horas
A.8 | [2-00] | -- |  |  | 5
A.8 | [2-01] | -- |  |  | 1
A.8 | [2-02] | -- |  |  | 23
A.8 | [2-03] | -- |  |  | 60
A.8 | [2-04] | -- |  |  | 40
A.8 | [2-05] | Temperatura anticongelación del ambiente |  | R/W | 4~16°C, paso: 1°C 16°C
A.8 | [2-06] | Protección antihielo ambiente |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [2-09] | Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Ajustar compensación en la temp. medida de la Ambiente |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | ¿Cuál es la comp. deseada en temp. amb. exterior medida? |  | R/W | -5~5°C, paso: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | ¿Está permitido el reinicio automático? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | ¿Cuál es la temp. máx. deseada de la Ambiente para calef.? |  | R/W | 18~30°C, paso: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | ¿Cuál es la temp. ambiente mín. deseada para calef.? |  | R/W | 12~18°C, paso: A.3.2.4 16°C
A.8 | [3-08] | ¿Cuál es la temp. máx. deseada de la Ambiente para refrig.? |  | R/W | 25~35°C, paso: A.3.2.4 35°C
A.8 | [3-09] | ¿Cuál es la temp. mín. deseada de la Ambiente para refrig.? |  | R/W | 15~25°C, paso: A.3.2.4 15°C
A.8 | [4-00] | ¿Cuál es el modo de funcionamiento CA? |  | R/W | 0~2 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [4-01] | ¿Qué resistencia eléctrica tiene prioridad? |  | R/W | 0~2 0: Ninguno
A.8 | [4-02] | ¿Bajo qué temperatura ext. se permite la calefacción? |  | R/W | 14~35°C, paso: 1°C 35°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | Evitar congel. tuberías agua |  | R/W | 0: Funcionamiento intermit.bomba 1: Funcionamiento continuo bomba 2: Sin protección
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (No modificar este valor) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | ¿Activar el segundo paso del resistencia de apoyo? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [4-08] | ¿Qué modo de limitación energética necesita el sistema? |  | R/W | 0: Sin limitación 1: Continuo 2: Entradas digit.
A.8 | [4-09] | ¿Qué tipo de limitación energética se necesita? |  | R/W | 0: Corriente 1: Suministro
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | Histéresis de cambio automático de refrigeración/calefacción. |  | R/W | 1~10°C, paso: 0,5°C 1°C
A.8 | [4-0D] | Compensación de cambio automático de refrigeración/calefacción. |  | R/W | 1~10°C, paso: 0,5°C 3°C
A.8 | [4-0E] | ¿Está el instalador presente? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [5-00] | ¿Funcionamiento de calefactor auxiliar permitido por encima temp. equilibrio en modo calefacción? |  | R/W | 0: Permitido 1: No permitido
A.8 | [5-01] | ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del edificio? |  | R/W | -15~35°C, paso: 1°C -4°C
A.8 | [5-02] | Prioridad calefacción de habitaciones. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [5-03] | Temperatura prioridad calefacción de habitaciones. |  | R/W | -15~35°C, paso: 1°C 0°C
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | ¿Qué límite se necesita para ED1? |  | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.8 | [5-06] | ¿Qué límite se necesita para ED2? |  | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.8 | [5-07] | ¿Qué límite se necesita para ED3? |  | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.8 | [5-08] | ¿Qué límite se necesita para ED4? |  | R/W | 0~50 A, paso: 1 A 50 A
A.8 | [5-09] | ¿Qué límite se necesita para ED1? |  | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0A] | ¿Qué límite se necesita para ED2? |  | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0B] | ¿Qué límite se necesita para ED3? |  | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0C] | ¿Qué límite se necesita para ED4? |  | R/W | 0~20 kW, paso: 0,5 kW 20 kW
A.8 | [5-0D] | ¿Qué tipo de instalación resistencia de apoyo se usa? |  | R/W | 0~5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 1
A.8 | [6-00] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de ENCENDIDO de la bomba de calor. |  | R/W | 2~20°C, paso: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Diferencia de temperatura que determina la temperatura de APAGADO de la bomba de calor. |  | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | ¿Qué capacidad tiene el paso 1 del calefactor auxiliar? |  | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 3 kW
A.8 | [6-04] | ¿Qué capacidad tiene el paso 2 del calefactor auxiliar? |  | R/W | 0~10 kW, paso: 0,2 kW 0 kW
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | -- |  |  | 10
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | -- |  |  | 55°C
A.8 | [6-0B] | -- |  |  | 45°C
A.8 | [6-0C] | -- |  |  | 45°C
A.8 | [6-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [6-0E] | -- |  |  | 60°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0°C
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2°C
A.8 | [7-02] | ¿Cuántas zonas de temperatura de agua de salida hay? |  | R/O | 0: 1 zona TAI
A.8 | [7-03] | -- |  |  | 2.5
A.8 | [7-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-05] | Eficiencia caldera |  | R/W | 0: Muy alta 1: Alta 2: Media 3: Baja 4: Muy baja
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1 min.
A.8 | [8-01] | -- |  |  | 30
A.8 | [8-02] | -- |  |  | 0.5
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | Tiempo de ejecución adicional en relación al tiempo de ejecución máximo. |  | R/W | 0~95 min., paso: 5 min. 95 min
A.8 | [8-05] | ¿Permitir modulación TAI para controlar la Ambiente? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [8-06] | Modulación máxima de la temperatura del agua de impulsión. |  | R/W | 0~10°C, paso: 1°C 3°C
A.8 | [8-07] | ¿Cuál es la TAI principal de confort en refrigeración? |  | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 18°C
A.8 | [8-08] | ¿Cuál es la TAI principal de eco en refrigeración? |  | R/W | [9-03]~[9-02], paso: 1°C 20°C
A.8 | [8-09] | ¿Cuál es la TAI principal de confort en calefacción? |  | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | ¿Cuál es la TAI principal de eco en calefacción? |  | R/W | [9-01]~[9-00], paso: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | -- |  |  | 13
A.8 | [8-0C] | -- |  |  | 10
A.8 | [8-0D] | -- |  |  | 16
A.8 | [9-00] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la calefac. de zona princ.? |  | R/W | 37~55°C, paso: 1°C 55°C
A.8 | [9-01] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la calefac. de zona princ.? |  | R/W | 15~37°C, paso: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | ¿Cuál es la TAI máx. deseada de la refrig. de zona princ.? |  | R/W | 18~22°C, paso: 1°C 22°C
A.8 | [9-03] | ¿Cuál es la TAI mín. deseada de la refrig. de zona princ.? |  | R/W | 5~18°C, paso: 1°C 5°C
A.8 | [9-04] | Temperatura de sobreimpulso de la temperatura del agua de impulsión. |  | R/W | 1~4°C, paso: 1°C 1°C
A.8 | [9-05] | -- |  |  | 25
A.8 | [9-06] | -- |  |  | 55
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | ¿Cuál es el delta T deseado para la calefacción? |  | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
A.8 | [9-0A] | ¿Cuál es el delta T deseado para la refrigeración? |  | R/W | 3~10°C, paso: 1°C 5°C
A.8 | [9-0B] | ¿Qué tipo de emisor se conecta a la zona TAI principal? |  | R/W | 0: Rápido 1: Lento
A.8 | [9-0C] | Histéresis de la temperatura ambiente. |  | R/W | 1~6°C, paso: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Limitación de velocidad de la bomba |  | R/W | 0~8, paso:1 0 : 100% 1~4 : 80~50% 5~8 : 80~50% 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | Temperatura de activación bivalente. |  | R/W | -25~25°C, paso: 1°C 0°C
A.8 | [C-04] | Temperatura de histéresis bivalente. |  | R/W | 2~10°C, paso: 1°C 3°C
A.8 | [C-05] | ¿Tipo de contacto para la demanda térmica zona princ.? |  | R/W | 1: Termo ON/OFF 2: Solicitud C/H
A.8 | [C-06] | -- |  |  | 1
A.8 | [C-07] | ¿Cuál es el modo de control en climatización? |  | R/W | 0: Control TAI 1: Control TH ext. 2: Control TH
A.8 | [C-08] | ¿Qué tipo de sensor externo está instalado? |  | R/W | 0: No 1: Sensor exterior 2: Sensor ambiente
A.8 | [C-09] | ¿Qué tipo de contacto de alarma de salida se necesita? |  | R/W | 0: Norm. abierto 1: Norm. cerrado
A.8 | [C-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-0C] | Decimal de precio de electricidad alto (no utilizar) |  | R/W | 0~7 0
A.8 | [C-0D] | Decimal de precio de electricidad medio (no utilizar) |  | R/W | 0~7 0
A.8 | [C-0E] | Decimal de precio de electricidad bajo (no utilizar) |  | R/W | 0~7 0
A.8 | [D-00] | ¿Qué calef. se permiten si se corta el caudal SE kWh pref.? |  | R/W | 0~3 0: Ninguno 2: Solo RSA 3: Todos calef.
A.8 | [D-01] | Tipo de contacto off forzoso |  | R/W | 0~3 0: No 1: Tarifa abierta 2: Tarifa cerrada
A.8 | [D-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-03] | Compensación de temperatura de agua de impulsión en torno a 0°C. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada, cambio 2°C (de -2 a 2°C) 2: Activada, cambio 4°C (de -2 a 2°C) 3: Activada, cambio 2°C (de -4 a 4°C) 4: Activada, cambio 4°C (de -4 a 4°C)
A.8 | [D-04] | ¿Usa caja control para PCC? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [D-05] | ¿Puede funcionar la bomba si se corta el flujo SE kWh pref.? |  | R/W | 0: Apagado forzado 1: Normal
A.8 | [D-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-08] | ¿Se está usando un medidor de kWh externo? |  | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh
A.8 | [D-09] | ¿Se está usando un medidor de kWh externo? |  | R/W | 0: No 1: 0,1 pulso/kwh 2: 1 pulso/kwh 3: 10 pulso/kwh 4: 100 pulso/kwh 5: 1000 pulso/kwh
A.8 | [D-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Valor de precio de electricidad alto (no utilizar) |  | R/W | 0~49 0
A.8 | [D-0D] | Valor de precio de electricidad medio (no utilizar) |  | R/W | 0~49 0
A.8 | [D-0E] | Valor de precio de electricidad bajo (no utilizar) |  | R/W | 0~49 0
A.8 | [E-00] | ¿Qué tipo de unidad se ha instalado? |  | R/O | 1: Mini chiller
A.8 | [E-01] | ¿Qué tipo de compresor se ha instalado? |  | R/O | 0~1 1: 16
A.8 | [E-02] | ¿Cuál es el tipo de software de la unidad interior? |  | R/O | 0: Tipo 1 (*1) 1: Tipo 2 (*2)
A.8 | [E-03] | ¿Cuántos pasos de resistencia de apoyo hay? |  | R/W | 0: Sin RSA 1: 1 paso 2: 2 pasos
A.8 | [E-04] | ¿Está disp. la función ahorro de energía en la unidad ext.? |  | R/O | 0: No 1: Sí
A.8 | [E-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-06] | -- |  |  | 1
A.8 | [E-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-08] | Función ahorro de energía para la unidad exterior. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0D] | ¿esta el sistema lleno con glicol? |  | R/W | 0: No 1: Sí
A.8 | [E-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | Funcionamiento de la bomba permitido fuera del rango. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [F-01] | ¿Sobre qué temperatura ext. se permite la refrigeración? |  | R/W | 10~35°C, paso: 1°C 20°C
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | Funcionamiento de la bomba durante anomalía de flujo. |  | R/W | 0: Desactivada 1: Activada
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0C] | -- |  |  | 1
A.8 | [F-0D] | ¿Cuál es el modo de funcionamiento de la bomba? |  | R/W | 0: Continuo 1: Muestra 2: Solicitar