{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","990","990","1,430"]
["","","","Anchura","mm","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","320","320","320"]
["Peso","Unidad","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Compresor","Type","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Máx.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Calefacción","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Modo silencioso nocturno","","Nivel 1","dBA","49","49","49"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carga","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Sin carga","m","30","30","30"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","Consulte el manual de instalación","Consulte el manual de instalación","Consulte el manual de instalación"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accesorios estándar","Arrollamientos de unión","","","","2","2","2"]
["","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Notas","","","","","(1) - Para combinar con unidades interiores FCAG~AVEB","(1) - Para combinar con unidades interiores FCAG~AVEB","(1) - Para combinar con unidades interiores FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(2) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC","(2) - PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A."]