{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-A14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS4A14AJV1B","BS6A14AJV1B","BS8A14AJV1B","BS10A14AJV1B","BS12A14AJV1B"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","36.0 (1)","37.0 (1)","37.0 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1"]
["","Abrazadera para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado (pequeña)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado (grande)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Material de sellado","","","","1","1","1","1","1"]
["","Tubo de aislamiento para tuberías de cierre","","","","9","5","5","5","5"]
["","Arrollamientos de unión","","","","8","11","11","11","11"]
["","Tuberías de cierre","","","","9","5","5","5","5"]
["","Tubería auxiliar","","","","14","14","14","14","14"]
["","Placa de cierre de conducto","","","","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Requisitos de seguridad del sistema de la caja BS","Diámetro de conexión de conductos en la unidad","","","mm","160.0","160.0","160.0","160.0","160.0"]
["","Posiciones de conexión del conducto","","","","Izquierda/Derecha","Izquierda/Derecha","Izquierda/Derecha","Izquierda/Derecha","Izquierda/Derecha"]
["Número máximo de unidades interiores conectables por derivación","","","","","5","5","5","5","5"]
["Rango de funcionamiento","Temperatura alrededor de la carcasa","","Mín.","°CBS","15","15","15","15","15"]
["","","","Máx.","°CBS","32","32","32","32","32"]
["","Humedad alrededor de la carcasa","","Máx.","%","80","80","80","80","80"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","20","30","40","50","60"]
["Conexiones de tubería","Unidad exterior o flujo de refrigerante pasante","Gas de descarga","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2"]
["","","Líquido","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Gas","D.E.","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","","","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","Unidad interior","Gas","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["","","Líquido","D.E.","mm","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)"]
["","","","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["Unidades BS conectadas en flujo de refrigerante pasante","Índice de capacidad total máximo de las unidades interiores","","","","750","750","750","750","750"]
["","Máximo número de unidades BS permitido","","","","4","4","4","4","4"]
["","Número total máximo de puertos para unidades BS","","","","16","16","16","16","16"]
["Índice de capacidad máximo de las unidades interiores conectables por derivación","","","","","140","140","140","140","140"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","49.1 (2)","51.5 (2)","51.5 (2)","52.5 (2)","52.5 (2)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","600","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Profundidad","mm","845","845","845","845","845"]
["","","","Altura","mm","291","291","291","291","291"]
["Peso","Unidad","","","kg","40.0","56.0","65.0","83.0","89.0"]
["Número de derivaciones","","","","","4","6","8","10","12"]
["Índice de capacidad máxima de las unidades interiores conectables","","","","","400","600","750","750","750"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario"]
["","","","","","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)"]
["","","","","","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]