{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS4Q14AV1B","BS6Q14AV1B","BS8Q14AV1B","BS10Q14AV1B","BS12Q14AV1B","BS16Q14AV1B"]
["Accesorios estándar","Tubería auxiliar","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Abrazaderas","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo de aislamiento","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Material de sellado","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Número máximo de unidades interiores conectables por derivación","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","20","30","40","50","60","64"]
["Conexiones de tubería","Unidad exterior","Líquido","D.E.","mm","9.5","12.7","12.7, 15.9 (1)","15.9","15.9, 19.1 (1)","19.1"]
["","","Gas de descarga","D.E.","mm","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)","28.6","28.6","28.6"]
["","","Gas","D.E.","mm","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","34.9"]
["","Unidad interior","Gas","D.E.","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["","","Líquido","D.E.","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["Índice de capacidad máximo de las unidades interiores conectables por derivación","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","370","580","580","820","820","1,060"]
["","","","Profundidad","mm","430","430","430","430","430","430"]
["","","","Altura","mm","298","298","298","298","298","298"]
["Peso","Unidad","","","kg","17.0","24.0","26.0","35.0","38.0","50.0"]
["Número de derivaciones","","","","","4","6","8","10","12","16"]
["Índice de capacidad máxima de las unidades interiores conectables","","","","","400","600","750","750","750","750"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)","(1) - Diámetro cuando se utiliza el reductor suministrado. Si la junta no encaja, es necesario un reductor (suministro local)"]
["","","","","","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(2) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 50 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(3) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 63 o superior, será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)","(4) - El lado de triple tubería requiere aislantes (suministrados en la obra)"]
["","","","","","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A"]
["","","","","","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["Accesorios estándar","Tuberías de cierre","","","","","1","1","1","1","1"]
["","Tubo de aislamiento para tuberías de cierre","","","","","1","1","1","1","1"]