{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Comfort Plus"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Comfort Plus D350","DucoBox Energy Comfort Plus D450","DucoBox Energy Comfort Plus D550"]
["Número de artículo","","","","","00004704","00004705","00004706"]
["Carcasa","Material","","","","Chapa de acero revestida + EPP","Chapa de acero revestida + EPP","Chapa de acero revestida + EPP"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","803","803","803"]
["","","","Anchura","mm","760","760","760"]
["","","","Profundidad","mm","584","584","584"]
["Peso","Unidad","","","kg","47","47","47"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Muy alto","m³/h","350","450","550"]
["","","Modo de desviación","Muy alto","m³/h","350","450","550"]
["Sistema de intercambio de calor","","","","","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor perceptible de flujo cruzado de aire","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)"]
["Elemento intercambiador de calor","","","","","v1: PP - v2: PET/Alu","v1: PP - v2: PET/Alu","v1: PP - v2: PET/Alu"]
["Diámetro del conducto de conexión","mm","","","","180","180","180"]
["Modo de funcionamiento","","","","","Modo de intercambio de calor, Modo de desviación, Modo de protección anticongelación","Modo de intercambio de calor, Modo de desviación, Modo de protección anticongelación","Modo de intercambio de calor, Modo de desviación, Modo de protección anticongelación"]
["Clase de SEC","","","","","Consulte la nota 2","Consulte la nota 2","Consulte la nota 2"]
["Caudal máximo con 100 Pa de ESP","Caudal","","","m³/h","350","450","550"]
["Nivel de potencia sonora (Lwa)","dB","","","","48","49","54.0"]
["Consumo eléctrico anual","kWh/a","","","","217.5 (1)","254.4 (1)","315.2 (1)"]
["Ahorro anual en calefacción","Clima medio","","","kWh/a","4547 (1)","4512 (1)","4413 (1)"]
["","Clima frío","","","kWh/a","8895 (1)","8826 (1)","8633 (1)"]
["","Clima cálido","","","kWh/a","2056 (1)","2040 (1)","1996 (1)"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","3-core power cable with earthed plug","3-core power cable with earthed plug","3-core power cable with earthed plug"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Control manual (sin DCV)","(1) - Control manual (sin DCV)","(1) - Control manual (sin DCV)"]
["","","","","","(2) - Con 2 sensores (factor de control 0,65): A+ ; Otros: A","(2) - Con 2 sensores (factor de control 0,65): A+ ; Otros: A","(2) - Con 2 sensores (factor de control 0,65): A+ ; Otros: A"]
["","","","","","(3) - Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4)","(3) - Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4)","(3) - Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4)"]