{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Comfort"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Comfort 325","DucoBox Energy Comfort D400"]
["Número de artículo","","","","","00004485","00004707"]
["Consumo (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Nom.","Muy alto","kW","0.131 (1)"]
["","Modo de desviación","Nom.","Muy alto","kW","0.131 (1)"]
["Carcasa","Material","","","","Chapa de acero revestida + EPP","Chapa de acero revestida + EPP"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","705","800"]
["","","","Anchura","mm","700","756"]
["","","","Profundidad","mm","525","583"]
["Peso","Unidad","","","kg","21","47"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Muy alto","m³/h","325","400"]
["","","Modo de desviación","Muy alto","m³/h","325","400"]
["","Presión estática externa (50 Hz)","","Muy alta","Pa","100"]
["Límites de funcionamiento","Alrededor de la unidad","","","°CBS","-5 °C ~ 40 °CBS, 90% HR o menos"]
["Nivel de presión sonora (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","","Muy alto","dBA","63"]
["","Modo de desviación","","Muy alto","dBA","63"]
["Sistema de intercambio de calor","","","","","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)"]
["Elemento intercambiador de calor","","","","","PET/Poliestireno","v1: PP - v2: PET/Alu"]
["Diámetro del conducto de conexión","mm","","","","Diámetro interno Ø160","180"]
["Modo de funcionamiento","","","","","Modo de intercambio de calor, Modo de desviación, Modo de protección anticongelación","Modo de intercambio de calor, Modo de desviación, Modo de protección anticongelación"]
["Clase de SEC","","","","","A+","Consulte la nota 2"]
["Caudal máximo con 100 Pa de ESP","Caudal","","","m³/h","325","400"]
["Nivel de potencia sonora (Lwa)","dB","","","","55","55"]
["Consumo eléctrico anual","kWh/a","","","","117.3","231.7 (1)"]
["Ahorro anual en calefacción","Clima medio","","","kWh/a","4714","4515 (1)"]
["","Clima frío","","","kWh/a","9222","8833 (1)"]
["","Clima cálido","","","kWh/a","2132","2042 (1)"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","Conexión a tierra monofásica","3-core power cable with earthed plug"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - A caudal máximo","(1) - Control manual (sin DCV)"]
["","","","","","(2) - A 250 m3/h","(2) - Con 2 sensores (factor de control 0,65): A+ ; Otros: A"]
["","","","","","(3) - A 100 m3/h","(3) - Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Aire de suministro del filtro de flujo de aire dinámico (520 x 190 x 15 mm) De serie: ISO 16890 Grueso 65 % (= G4)"]
["","","","","","(4) - A 325 m3/h"]
["","","","","","(5) - A 332 m3/h"]
["","","","","","(6) - A 401 m3/h"]