{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLA09-14D3V3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLA09DA3V3","EBLA11DA3V3","EBLA14DA3V3"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","9.37 (1), 9.00 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","9.35 (3), 9.10 (4)","11.6 (3), 11.5 (4)","12.8 (3), 12.7 (4)"]
["Capacidad del calentador","Etapa 1","","","kW","3","3","3"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","2.79 (3), 1.71 (4)","3.56 (3), 2.17 (4)","4.06 (3), 2.51 (4)"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","1.91 (1), 2.43 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.91 (1), 3.71 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.35 (3), 5.34 (4)","3.26 (3), 5.31 (4)","3.16 (3), 5.04 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","870","870","870"]
["","","","Anchura","mm","1380","1380","1380"]
["","","","Profundidad","mm","460","460","460"]
["Peso","Unidad","","","kg","149","149","149"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","48.0","55.8","70.4"]
["","","Refrigeración","Alto","m³/min","63.1","70.4","85.0"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","15 (6)","15 (6)","15 (6)"]
["","","","Máx.","°C","60 (6)","60 (6)","60 (6)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","43"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","5","5","5"]
["","","","Máx.","°C","22","22","22"]
["","Agua caliente sanitaria","Ambiente","Mín.","°CBS","-25","-25","-25"]
["","","","Máx.","°CBS","35","35","35"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","25","25","25"]
["","","","Máx.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","kg","3.80","3.80","3.80"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.44","3.37","3.42"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.82","4.73","4.70"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++"]
["Componente compresor","Alimentación eléctrica principal","","Fase","","1~","1~","1~"]
["","","","Tensión","V","230","230","230"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(6) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(7) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(7) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(7) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]