{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBX12EF9W"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco + Negro"]
["","Material","","","","Resina, metal laminado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","840"]
["","","","Anchura","mm","440"]
["","","","Profundidad","mm","390"]
["Peso","Unidad","","","kg","48.5"]
["PED","Categoría","","","","Categoría II"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","44.0 (3)"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","30.0 (4)"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","15 (5)"]
["","","","Máx.","°C","65 (5)"]
["","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","10 (5)"]
["","","Lado del agua","Mín.","°C","5 (5)"]
["","","","Máx.","°C","22 (5)"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Consulte la nota 6"]
["Calentador eléctrico","Alimentación eléctrica","","Nombre","","9W"]
["","","","Fase","","3~"]
["","","","Frecuencia","Hz","50"]
["","","","Tensión","V","400"]
["","Fusibles recomendados","","","A","20.000 (7)"]
["Notas","","","","","(1) - El área de funcionamiento se amplía a caudales más bajos dependiendo del modo de funcionamiento: consulte la curva ESP."]
["","","","","","(2) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores)"]
["","","","","","(3) - Medido con una caída de presión de 10 kPa en el sistema de calefacción con unas condiciones de funcionamiento de agua de salida de 47-55°C en una habitación con una temperatura ambiente de 20°C. BS/BH 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica. El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro. El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera un sonido."]
["","","","","","(5) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(6) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente."]
["","","","","","(7) - 4 polos 20 A curva 400 V clase de desconexión C (consulte el diagrama de cableado)"]
["","","","","","(8) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región."]