{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AYF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA200AMYFB","ERA250AMYFB","ERA300AMYFB"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","35°CBS","kW","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","6°CBH","kW","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["SEER","","","","","6.36 (3)","6.93 (3)","6.47 (3)"]
["SCOP","","","","","4.42 (3)","4.42 (3)","4.64 (3)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","140","200","200"]
["","Máx.","","","","200","250","300"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1430","1615","1615"]
["","","","Anchura","mm","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","320","460","460"]
["Peso","Unidad","","","kg","134","163","163"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","35","35","35"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","52","52","52"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","58.1 (5)","57","60"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","3.51","4.73","4.79"]
["","Carga","","","kg","5.2","7","7.1"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","19.1","19.1","22.2"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["Accesorios estándar","Connection pipes","","","","1","2","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Definidos para una relación de capacidad del sistema del 100% ± 5%, configurado para aplicaciones de recirculación completa del aire.","(3) - Definidos para una relación de capacidad del sistema del 100% ± 5%, configurado para aplicaciones de recirculación completa del aire.","(3) - Definidos para una relación de capacidad del sistema del 100% ± 5%, configurado para aplicaciones de recirculación completa del aire."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(16) - Ssc: energía de cortocircuito","(16) - Ssc: energía de cortocircuito","(16) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","","(18) - Para conocer las limitaciones de volumen del intercambiador de calor de la unidad de tratamiento de aire, consulte el libro de datos técnicos o el manual de instalación","(18) - Para conocer las limitaciones de volumen del intercambiador de calor de la unidad de tratamiento de aire, consulte el libro de datos técnicos o el manual de instalación","(18) - Para conocer las limitaciones de volumen del intercambiador de calor de la unidad de tratamiento de aire, consulte el libro de datos técnicos o el manual de instalación"]