{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E6V / EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EJ6V / EPRA08EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA08EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA08EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA08EAW1","ETVX12S18EJ6V / EPRA10EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA10EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA10EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA10EAW1","ETVX12S18EJ6V / EPRA12EAW1","ETVX12S23EJ6V / EPRA12EAW1","ETVX12S18EA6V / EPRA12EAW1","ETVX12S23EA6V / EPRA12EAW1"]
["Indoor unit","","","","","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V","","","ETVX12S18EA6V","ETVX12S23EA6V"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Máx.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Consumo","Calefacción","","Mín.","kW","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.7 (5)","0.7 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Máx.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Refrigeración","","Nom.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["","Agua caliente sanitaria de 10°C a 50 °C","","Nom.","kWh","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)","2.54 (6)","3.09 (6)"]
["Tiempo de calentamiento de 10°C a 50 °C","hr","","","","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min","1 h 51 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.1 (2)","5.1 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.1 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.10 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Calentamiento de agua caliente sanitaria","General","","Perfil de carga declarado","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Clima medio","","Clase de eficiencia energética de calentamiento de agua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 55°C","General","SCOP","","3.59","3.59","3.59","3.59","3.6","3.6","3.60","3.60","3.6","3.6","3.60","3.60"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Calefacción de habitaciones","Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C","General","SCOP","","4.95","4.95","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 35°C","General","Clase de efic. estac. de calef. de habitaciones","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para un rango de agua calentada dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(3) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(4) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511","(5) - El consumo es el consumo total de las unidades interiores y exteriores, incluyendo la bomba de circulación; conforme a EN14511"]
["","","","","","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147.","(6) - Prueba con Ta BS/BH 7°C/6°C. Conforme a EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad","(7) - BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) con bomba a máxima velocidad"]