{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P-H","EWAA006D2V3P-H","EWAA008D2V3P-H","EWAA011DAV3P-H-","EWAA014DAV3P-H-","EWAA016DAV3P-H-"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Control de capacidad","Método","","","","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Dimensiones","Unidad","","Profundidad","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Anchura","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Peso","Unidad","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Acero bajo en carbono cincado","Acero bajo en carbono cincado","Acero bajo en carbono cincado","Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster","Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster","Chapa de acero pintado galvanizado con poliéster"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","","","","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral"]
["Ventilador","Cantidad","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","","","","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa"]
["Compresor","Cantidad","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","","","","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["Límites de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","43","43","43","43"]
["","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Máx.","°CBS","22","22","22","22","22","22"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Circuitos","","Cantidad","","","","","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Límites de tensión","","Mín.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","","","","10","10","10"]
["Unidad","Corriente de func.","","Máx.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Notas","","","","","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condición 1: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condición 2: refrigeración Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); calefacción Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(3) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(3) - Conforme a EN14825","(3) - Conforme a EN14825","(3) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","","","","(4) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(4) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(4) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]