{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":22,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740C-XR","EWAD810C-XR","EWAD870C-XR","EWAD970C-XR","EWADC10C-XR","EWADC11C-XR","EWADC12C-XR","EWADC13C-XR","EWADH14C-XR","EWADH15C-XR","EWADC16C-XR","EWADC17C-XR","EWADC18C-XR","EWADC19C-XR","EWADC20C-XR","EWADC21C-XR","EWADC22C-XR"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","72","72","72","72","73","72","72","72","73","73","73","73","73","73","73","74","74"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","","","-18"]
["","","","Máx.","°CBS","","","50"]
["","Lado del agua","Refrigeración","Máx.","°CBS","","","15"]
["","","","Mín.","°CBS","","","-8"]
["Carga de refrigerante","Por circuito","","","kg","","","81.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","115.8"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico","Compresor monotornillo asimétrico"]
["","Método de arranque_","","","","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo"]
["","Cantidad_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","6,520","6,870","6,890","7,880","8,160","8,900","8,920","10,180","10,180","10,180","12,870","13,200","13,580","13,910","13,910","13,910","13,910"]
["","Unidad","","","kg","6,280","6,630","6,650","7,480","7,760","8,510","8,530","9,190","9,190","9,190","12,010","12,350","12,700","13,040","13,040","13,040","13,040"]
["EER","","","","","3.072","3.148","3.03 (1)","3.098","2.977","3.159","3.038","3.086","2.953","2.925","2.984","2.98","2.99","2.986","2.942","2.865","2.797"]
["ESEER","","","","","","","4.01"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","1,430"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuitos","","Cantidad","","","","2"]
["","Carga","","","kg","150","162","","182","200","230","235","250","250","248","310","327","340","360","360","360","375"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","732.1","807.8","862 (1)","970.1","1,036","1,164","1,242","1,296","1,366","1,464","1,544","1,632","1,714","1,804","1,849","1,896","1,946"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","","","243"]
["","Tipo","","","","","","Tubular de carcasa de paso simple"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","","","285 (1)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","92","92","92","94","94","94","95","95","95","95","95","96","96","96","96","97","97"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["","","","Profundidad","mm","6,285","7,185","7,185","8,085","8,085","9,885","9,885","9,885","9,885","9,885","12,085","12,985","13,885","14,785","14,785","14,785","14,785"]
["","","","Altura","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Método","","","","Fija","Fija","Regulación continua","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija","Fija"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Nom.","l/s","","","57,410"]
["","Velocidad","","","rpm","","","700"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","","","Estrella-triángulo"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Límites de tensión","","Máx.","%","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidad","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","540","592","","710","775","856","927","927","985","1,044","1,163","1,238","1,314","1,390","1,449","1,507","1,566"]
["","Corriente de arranque","","Máx.","A","610","647","","911","959","1,015","1,015","1,015","1,058","1,071","1,246","1,303","1,359","1,359","1,402","1,444","1,458"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","392","426","","518","572","613","679","699","753","807","854","903","951","1,000","1,040","1,087","1,136"]
["","","","Máx.","A","493","542","","649","708","783","847","847","901","954","1,063","1,132","1,201","1,271","1,324","1,377","1,431"]
["Notas","","","","","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511","(1) - Cálculos de rendimiento de acuerdo con EN 14511"]
["","","","","","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent","(2) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent"]
["","","","","","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(3) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%","(4) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + 75% de la corriente máxima del otro comprensor + corriente de los ventiladores para el circuito al 75%"]
["","","","","","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(5) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(6) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores"]
["","","","","","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(7) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(8) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua","(9) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS)."]
["","","","","","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad."]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","238.3","256.6","","313.1","348.2","368.6","409.1","420.1","462.6","500.6","517.5","547.8","573.6","604.5","628.6","661","696"]
["IPLV","","","","","4.56","4.62","","4.63","4.59","4.65","4.61","4.63","4.74","4.83","4.67","4.65","4.65","4.63","4.69","4.54","4.53"]
["SEER","","","","","4.1","4.2","","4.2","4.1","4.9","4.2","4.3","4.3","4.4","4.2","4.2","4.2","4.3","4.3","4.2","4.2"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Ventilador","Cantidad","","","","12","14","","16","16","20","20","20","20","20","24","26","28","30","30","30","30"]
["","Tipo","","","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","DOL","DOL","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-18","-18","","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Máx.","°CBS","50","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-8","-8","","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Máx.","°CBS","15","15","","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Circuitos","","Cantidad","","2","2","","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","168.3mm","168.3mm","","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273","273","273","273","273","273","273","273"]