{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":26,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZPSD"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAHH10TZPSD2","EWAH700TZPSD2","EWAH225TZPSD1","EWAH645TZPSD2","EWAH340TZPSD1","EWAH395TZPSD1","EWAHC10TZPSD2","EWAH960TZPSD2","EWAH900TZPSD2","EWAHH11TZPSD2","EWAH845TZPSD2","EWAH265TZPSD1","EWAH545TZPSD1","EWAHC12TZPSD2","EWAH500TZPSD2","EWAH295TZPSD1","EWAH420TZPSD1","EWAH615TZPSD2","EWAH540TZPSD2","EWAH490TZPSD1","EWAH770TZPSD2"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","1,068","697.3","227.3","640.9","336.7","392","1,006","958.2","901.3","1,163","847.6","266.6","541.2","1,216","502.6","293.6","421.5","612.4","538.7","848.9","768.3"]
["Control de capacidad","Método","","","","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua"]
["","Capacidad mínima","","","%","10","13","22","14","28","23","10","10","10","14","11","19","30","14","10","17","22","15","10","19","12"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","305.9","190.8","61.76","167.4","84.16","105.1","289.6","268.9","254.6","315.5","230.4","71.25","143.6","327.6","132.3","81.63","113.2","156.8","141.6","133.4","209.2"]
["EER","","","","","3.469","3.642","3.6","3.782","3.853","3.651","3.462","3.54","3.528","3.7","3.648","3.618","3.736","3.712","3.737","3.499","3.612","3.843","3.721","3.561","3.648"]
["IPLV","","","","","6.815","6.992","6.688","7.157","7.437","7.042","6.746","6.912","6.932","6.562","7.134","6.689","6.385","7.068","6.797","6.595","7.251","7.155","6.932","7.093","6.965"]
["SEER","","","","","6.564","6.672","6.234","6.816","6.977","6.709","6.52","6.596","6.595","6.262","6.712","6.353","6.09","6.327","6.44","6.334","6.849","6.865","6.576","6.786","6.656"]
["Dimensiones","Unidad","","Profundidad","mm","12,280","7,960","3,640","7,960","5,800","5,800","11,200","11,200","10,120","12,280","10,120","4,720","6,880","13,360","6,880","4,720","6,880","7,960","7,960","6,880","9,040"]
["","","","Altura","mm","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553"]
["","","","Anchura","mm","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","8,723","6,246","3,242","6,241","4,614","4,624","8,190","8,180","7,381","9,402","7,371","3,759","5,880","9,893","5,227","3,764","5,110","6,236","5,714","5,201","6,827"]
["","Unidad","","","kg","8,573","6,151","3,212","6,151","4,569","4,569","8,050","8,050","7,256","9,242","7,256","3,724","5,805","9,723","5,157","3,724","5,050","6,151","5,639","5,136","6,722"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Evaporador del intercambiador de calor de agua","Tipo","","","","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Placa soldada","Cuerpo y tubo de expansión directa","Placa soldada","Placa soldada","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Placa soldada","Placa soldada","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Placa soldada","Placa soldada","Cuerpo y tubo de expansión directa","Cuerpo y tubo de expansión directa","Placa soldada","Cuerpo y tubo de expansión directa"]
["","Volumen de agua","","","l","1,011","492","40","492","58.1","58.1","1,043","1,043","546","1,011","546","48","76.3","1,011","289","48","58.1","492","289","76.3","583"]
["","Caída de presión del agua","Refrigeración","Nom.","kPa","29.3","41.8","11.2","36.8","17.4","23","38.9","36.2","65.2","33.3","59.3","12.2","25.2","35.7","22.9","14.7","26.3","34.4","25.6","20.5","39.8"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Ventilador","Cantidad","","","","22","14","6","14","10","10","20","20","18","22","18","8","12","24","12","8","12","14","14","12","16"]
["","Tipo","","","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo"]
["","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","l/s","140,200","79,170","33,930","79,170","56,540","56,540","113,089","113,089","101,780","140,200","101,780","45,240","67,848","152,945","67,848","45,240","67,848","79,170","79,170","67,848","90,480"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas","Sin escobillas"]
["Compresor","Cantidad_","","","","2","2","1","2","1","1","2","2","2","2","2","1","1","2","2","1","1","2","2","1","2"]
["","Tipo","","","","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo","Compresor de tornillo"]
["Límites de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Máx.","°CBS","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","105.5","99.3","97.5","97.5","95.7","98.7","106.9","106.5","104.2","102.4","102.3","98.1","99","102.8","100.6","102.6","100.1","96.6","100.9","104.6","101"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","82.67","77.76","77.74","75.95","75","77.94","84.32","83.96","81.92","79.52","80.05","77.83","77.82","79.71","79.43","82.3","78.89","75.06","79.35","83.39","79.04"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Carga","","","kg","150","95","30","90","45","55","140","130","125","160","115","35","75","170","70","40","60","85","75","65","105"]
["","Circuitos","","Cantidad","","2","2","1","2","1","1","2","2","2","2","2","1","1","2","2","1","1","2","2","1","2"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","273","219.1","88.9mm","219.1","139.7mm","139.7mm","273","273","219.1","273","219.1","88.9mm","139.7mm","273","168.3mm","88.9mm","139.7mm","219.1","168.3mm","139.7mm","219.1"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Límites de tensión","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidad","Corriente de arranque","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","603","403.1","142.3","365","196.1","230.8","569.4","539.6","507.8","612","473.2","166.7","290.8","638.1","298.6","184.7","248","347.4","322.3","278","437.5"]
["","","","Máx.","A","779","505","183","458","258","301","731","694","647","875","609","214","425","923","375","235","330","432","406","367","558"]
["","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","856.5","555.5","201","503.3","283.3","330.6","804","763.6","711.5","962.4","669.7","235.2","467.1","1,014.9","412.1","258.3","363.4","475.6","444.5","404","614.2"]