{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-ACV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ009ACV3","EWAQ010ACV3","EWAQ011ACV3"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","51 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["","Modo silencioso nocturno","","Refrigeración","dBA","45","45","45"]
["Componentes hidráulicos","Vaso de expansión","","Volumen","l","10","10","10"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46"]
["","Lado del agua","Refrigeración","Máx.","°CBS","20","20","20"]
["","","","Mín.","°CBS","5","5","5"]
["Carga de refrigerante","Por circuito","","","kg","2.95","2.95","2.95"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","6.16","6.16","6.16"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["","Método de arranque_","","","","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["","Cantidad_","","","","1","1","1"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)","Hi-XSS (8)"]
["Peso","Unidad","","","kg","168","168","168"]
["EER","","","","","4.27 (2), 3.05 (3)","4.00 (2), 2.93 (3)","3.79 (2), 2.85 (3)"]
["ESEER","","","","","4.31 (4)","4.30 (4)","4.33 (4)"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1.00","1.00","1.00"]
["","Control","","","","Válvula de expansión electrónica","Válvula de expansión electrónica","Válvula de expansión electrónica"]
["Motor del ventilador","Velocidad","Refrigeración","Nom.","rpm","780","780","780"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","12.2 (2), 8.60 (3)","13.6 (2), 9.60 (3)","15.7 (2), 11.1 (3)"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","1.01","1.01","1.01"]
["","Tipo","","","","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada"]
["","Caudal de agua","","Mín.","l/min","16","16","16"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","2.85 (2), 2.83 (3)","3.41 (2), 3.28 (3)","4.13 (2), 3.90 (3)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,420","1,420","1,420"]
["","","","Profundidad","mm","382","382","382"]
["","","","Altura","mm","1,435","1,435","1,435"]
["Control de capacidad","Método","","","","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","96.0","100","97.0"]
["Circuito del agua","Volumen total de agua","","","l","4.00 (7)","4.00 (7)","4.00 (7)"]
["","Válvula de llenado/drenaje","","","","Sí","Sí","Sí"]
["","Válvula de purga de aire","","","","Sí","Sí","Sí"]
["","Diámetros de las conexiones de tuberías","","","pulgadas","G 5/4\" (hembra)","G 5/4\" (hembra)","G 5/4\" (hembra)"]
["","Tubería","","","pulgadas","5/4\"","5/4\"","5/4\""]
["","Volumen mínimo de agua en el sistema","","","l","20 (9)","20 (9)","20 (9)"]
["","Válvula de cierre","","","","Sí","Sí","Sí"]
["","Manómetro","","","","Sí","Sí","Sí"]
["","Válvula de seguridad","","","bar","3","3","3"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["","Calentador del cárter","","","W","33","33","33"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Nombre","","","","V3","V3","V3"]
["","Tensión","","","V","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - T amb 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(1) - T amb 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(1) - T amb 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Programa bajo el suelo: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(2) - Programa bajo el suelo: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)","(2) - Programa bajo el suelo: refrigeración Ta 35°C - LWE 18℃ (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(3) - Programa fan coil: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(3) - Programa fan coil: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)","(3) - Programa fan coil: refrigeración Ta 35°C - LWE 7°C (Dt: 5°C); refrigeración Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5℃)"]
["","","","","","(4) - Todos los cálculos de rendimiento cumplen estrictamente la normativa Eurovent","(4) - Todos los cálculos de rendimiento cumplen estrictamente la normativa Eurovent","(4) - Todos los cálculos de rendimiento cumplen estrictamente la normativa Eurovent"]
["","","","","","(5) - Para aplicaciones de baja temperatura y de clima medio","(5) - Para aplicaciones de baja temperatura y de clima medio","(5) - Para aplicaciones de baja temperatura y de clima medio"]
["","","","","","(6) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión.","(7) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión.","(7) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión."]
["","","","","","(8) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro.","(8) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro.","(8) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro."]
["","","","","","(9) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento.","(9) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento.","(9) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento."]