{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":19,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-F-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ170F-XR (Archived)","EWAQ190F-XR (Archived)","EWAQ210F-XR (Archived)","EWAQ240F-XR (Archived)","EWAQ300F-XR (Archived)","EWAQ310F-XR (Archived)","EWAQ330F-XR (Archived)","EWAQ340F-XR (Archived)","EWAQ390F-XR (Archived)","EWAQ410F-XR (Archived)","EWAQ430F-XR (Archived)","EWAQ500F-XR (Archived)","EWAQ580F-XR (Archived)","EWAQ650F-XR (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","64","65","66","67","67","68","67","68","69","70","70","69","70","71"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Máx.","°CBS","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Lado del agua","Refrigeración","Máx.","°CBS","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["","","","Mín.","°CBS","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Carga de refrigerante","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","29.2","32.4","34.4","41.8","50.1","54.3","54.3","54.3","64.7","64.7","64.7","73.1","75.2","86.6"]
["Compresor","Tipo","","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Cantidad_","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","6","6","6"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","2,017","2,317","2,594","2,736","2,914","3,014","3,085","3,185","3,208","3,326","3,344","4,166","4,288","4,716"]
["","Unidad","","","kg","2,004","2,303","2,580","2,722","2,900","3,000","3,045","3,145","3,168","3,280","3,298","4,120","4,228","4,655"]
["EER","","","","","3.123","3.073","3.077","3.051","3.003","3.003","2.916","2.916","3.007","2.988","2.959","2.963","2.903","2.95"]
["ESEER","","","","","4.53","4.64","4.51","4.6","4.53","4.68","4.44","4.63","4.68","4.64","4.54","4.82","4.69","4.65"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088","2,088"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuitos","","Cantidad","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Carga","","","kg","28","31","33","40","48","52","52","52","62","62","62","70","72","83"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","165.4","187.9","211.4","235.8","304.2","304.2","339.9","339.9","385.1","407.1","432.6","502.3","579.4","645.1"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","12","14","14","14","14","14","40","40","40","46","46","46","60","60"]
["","Tipo","","","","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","52.97","61.16","68.7","77.28","101.3","101.3","116.6","116.6","128.1","136.2","146.2","169.6","199.6","218.7"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","83","84","85","86","87","87","87","87","89","89","90","89","90","92"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,224","1,224","1,224","1,224","1,224","2,258","1,224","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["","","","Profundidad","mm","4,413","4,413","5,313","5,313","6,213","3,210","6,213","3,210","4,110","4,110","4,110","5,010","5,010","5,910"]
["","","","Altura","mm","2,271","2,271","2,271","2,271","2,271","2,221","2,271","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221","2,221"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","25","50","25","25","25","25","33","27","33","21","21","25","25","25"]
["","Método","","","","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged","Staged"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Nom.","l/s","16,743","16,285","20,618","19,522","24,428","24,428","23,426","23,426","32,570","31,235","31,235","39,044","39,044","46,852"]
["","Velocidad","","","rpm","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705","705"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga."]
["","","","","","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(2) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua","(3) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque."]
["","","","","","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(7) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores"]
["","","","","","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(10) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS)."]
["","","","","","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(11) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad."]