{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Refrigerante","Circuitos","","Cantidad","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Límites de funcionamiento","Condensador","Refrigeración","Mín.","°CBS","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Máx.","°CBS","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Evaporador","Refrigeración","Mín.","°CBS","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Carga de refrigerante","Por circuito","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profundidad","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Altura","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","","","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo"]
["","Cantidad_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Condensador del intercambiador de calor de agua","Tipo","","","","","","","","","","","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único","Cuerpo y tubo de pasoa único"]
["","Caudal de agua","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Método","","","","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unidad","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Calef. de habitaciones","Temp. agua salida, clima medio 35°C","General","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Evaporador del intercambiador de calor de agua","Caudal de agua","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tipo","","","","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas."]
["","Volumen de agua","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Caída de presión del agua","Refrigeración","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Límites de tensión","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidad","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Corriente de arranque","","Máx.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga","(1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga"]
["","","","","","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga","(2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el valor COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 15/10 °C; condensador 40/45 °C, unidad en funcionamiento a plena carga"]
["","","","","","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744","(3) - Condiciones de medición del nivel sonoro: temperatura del agua de entrada al evaporador 12℃; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga; norma ISO3744"]
["","","","","","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(4) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima","(5) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima"]
["","","","","","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores","(6) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores"]
["","","","","","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa","(7) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(8) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1","(9) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(11) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(12) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad."]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Carcasa","Colour","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Compressor","Cantidad_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo"]
["","Starting method","","","","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo"]
["Límites de funcionamiento","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Carga","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Unidad","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Máx.","A","85","103","114","130","154","178","201"]