{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH090J-SS","EWWH110J-SS","EWWH120J-SS","EWWH130J-SS","EWWH150J-SS","EWWH180J-SS","EWWH200J-SS"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Límites de funcionamiento","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","25","25","25","25","25","25","25"]
["Compresor","Type","","","","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo"]
["","Starting method","","","","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo","Tipo estrella-triángulo"]
["","Cantidad_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,607"]
["","Unidad","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,675"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Refrigerant","Tipo","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Charge","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","88.77","107.1","115.1","133.5","150.1","181.6","200.6"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.6"]
["Piping connections","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Profundidad","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Altura","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Método","","","","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua"]
["Carcasa","Material","","","","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado"]
["","Colour","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["Evaporador del intercambiador de calor de agua","Tipo","","","","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas.","Intercambiador de calor de placas."]
["","Caída de presión del agua","Refrigeración","Nom.","kPa","10.7","10.9","19.3","19.3","17.8","16.8","20.1"]
["","Volumen de agua","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Límites de tensión","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidad","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","83","100","112","127","159","176","198"]
["","Corriente de arranque","","Máx.","A","153","153","197","197","197","290","290"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","39","44","55","60","65","76","84"]
["","","","Máx.","A","75","90","100","114","143","158","178"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]
["","","","","","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]