{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["Control de capacidad","Método","","","","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua"]
["","Capacidad mínima","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Dimensiones","Unidad","","Profundidad","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Altura","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Anchura","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["","Unidad","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Evaporador del intercambiador de calor de agua","Tipo","","","","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas"]
["","Volumen de agua","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Intercambiador de calor de agua: evaporador","Caída de presión del agua","Refrigeración","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["Compresor","Cantidad","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo"]
["Límites de funcionamiento","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","95","95","95","95","95","95","95"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5","629.5"]
["","Carga","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Límites de tensión","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unidad","Corriente de arranque","","Máx.","A","154","154","198","198","198","291","291"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Máx.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12°C; LW 7°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23°C; LW 18°C; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]
["","","","","","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]