{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P","EWYA011DAW1P","EWYA014DAW1P","EWYA016DAW1P"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Componentes hidráulicos","Vaso de expansión","","Volumen","l","8","8","8","8"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","10","10","10","10"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","43","43"]
["","","Calefacción","Máx.","°CBS","25","25","25","25"]
["","","","Mín.","°CBS","-25","-25","-25","-25"]
["","Lado del agua","Calefacción","Mín.","°CBS","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Máx.","°CBS","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Refrigeración","Máx.","°CBS","22","22","22","22"]
["","","","Mín.","°CBS","5","5","5","5"]
["Carga de refrigerante","Por circuito","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Compressor","Type","","","","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado","Compresor swing con control inverter herméticamente sellado"]
["","Starting method","","","","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["","Cantidad_","","","","1","1","1","1"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral"]
["Peso","Unidad","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1"]
["","Control","","","","Válvula de expansión electrónica","Válvula de expansión electrónica","Válvula de expansión electrónica","Válvula de expansión electrónica"]
["Motor del ventilador","Velocidad","Refrigeración","Nom.","rpm","500","550","650","650"]
["","","Calefacción","Nom.","rpm","400","450","550","650"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","2","2","2","2"]
["","Volumen mínimo de agua en el sistema","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Tipo","","","","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas","Intercambiador de calor de placas"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Profundidad","mm","460","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","870","870","870","870"]
["Control de capacidad","Método","","","","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)","Variable (inverter)"]
["Calef. de habitaciones","Temp. del agua de salida, clima medio 55°C","General","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Efic. estac. de calef. de habitaciones)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Fan","Caudal de aire","Calefacción","Nom.","m³/min","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Refrigeración","Nom.","m³/min","63","70","85","85"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Compressor","Starting method","","","","Inverter","Inverter","Inverter","Inverter"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nombre","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(1) - Refrigeración: EW 12℃; LW 7℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS","(2) - Refrigeración: EW 23℃; LW 18℃; condiciones ambientales: 35 °CBS"]
["","","","","","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación.","(6) - En función del modo de funcionamiento; consulte el manual de instalación."]
["","","","","","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento.","(7) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]