{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Carga de refrigerante","Por circuito","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo","Compresor monotornillo"]
["","Método de arranque_","","","","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Con control Inverter","Con control Inverter","Con control Inverter"]
["","Cantidad_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral","Aleta de alta eficiencia y tipo tubo con subenfriador integral"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Unidad","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuitos","","Cantidad","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Carga","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","Tubular de carcasa de paso simple","Tubular de carcasa de paso simple","Tubular de carcasa de paso simple"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Calefacción","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Profundidad","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Altura","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Método","","","","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua","Variable","Variable","Variable","Regulación continua","Regulación continua","Regulación continua"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Velocidad","","","rpm","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","","","","","","","","","","","","","","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Límites de tensión","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidad","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Corriente de arranque","","Máx.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Máx.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","","","","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga.","(1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga."]
["","","","","","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","","","","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga.","(2) - Calefacción: intercambiador de aire 7,0 - 90%°C; intercambiador de agua 50,0/45,0, unidad funcionando a plena carga."]
["","","","","","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","","","","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825.","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","","","","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744","(4) - Los niveles de presión sonora se miden a una temp. de agua de entrada al evaporador de 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35°C; operación a plena carga; norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","","","","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(5) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","","","","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(6) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque."]
["","","","","","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","","","","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(7) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","","","","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(8) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores"]
["","","","","","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","","","","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(9) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","","","","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(10) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","","","","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua","(11) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","","","","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).","(12) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS)."]
["","","","","","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","","","","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.","(13) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad."]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["Ventilador","Cantidad","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tipo","","","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Lado del agua","Evaporador","Mín.","°CBS","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Máx.","°CBS","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Circuitos","","Cantidad","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]