{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SLA1","EWYT105B-SLA1","EWYT135B-SLA1","EWYT175B-SLA1","EWYT205B-SLA2","EWYT215B-SLA1","EWYT235B-SLA2","EWYT255B-SLA2","EWYT300B-SLA2","EWYT300B-SLA2-VFDFAN","EWYT340B-SLA2","EWYT340B-SLA2-VFDFAN","EWYT390B-SLA2","EWYT390B-SLA2-VFDFAN","EWYT430B-SLA2","EWYT430B-SLA2-VFDFAN","EWYT490B-SLA2","EWYT490B-SLA2-VFDFAN","EWYT540B-SLA2","EWYT540B-SLA2-VFDFAN","EWYT590B-SLA2","EWYT590B-SLA2-VFDFAN","EWYT630B-SLA2","EWYT630B-SLA2-VFDFAN"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","65","67","69","70","69","70","70","70","71","71.3","72","72.1","73","72.8","72.9","72.9","72.9","72.9","73","73","73.5","73.5","73.5","73.5"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll"]
["","Método de arranque_","","","","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea"]
["","Cantidad_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,274","2,430","2,430","3,360","3,360","3,370","3,209.71","3,367","3,207.27","3,557","3,397.27","4,462","4,302.37","4,468","4,308.08"]
["","Unidad","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,260","2,410","2,410","3,340","3,340","3,350","3,190","3,340","3,180","3,530","3,370","4,427","4,267","4,427","4,267"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia","Tipo tubo y aleta de alta eficiencia"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","2.54","2.54","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Carga","","","kg","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","39.9","39.9","48","48","48.1","48.1","48.6","48.6","50","50","70","70","78.5","78.5","80","80"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia","ENCENDIDO/APAGADO","Transmisión con variación de frecuencia"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","375","434","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","4.54","4.46","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Conexiones de tubería","Entrada/salida de agua del evaporador (D.E.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","4.23","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","147","171","171","192","192","206","207","219","219"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","83","85","87","88","88","89","89","89","91","90.8","92","91.6","93","92.8","92.9","92.9","92.9","92.9","93","93","93.9","93.9","93.9","93.9"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Profundidad","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Altura","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","25","22","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Método","","","","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa","Etapa"]
["Carcasa","Material","","","","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada","Lámina de acero galvanizado pintada"]
["","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["Ventilador","Tipo","","","","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo","Helicoidal directo"]
["","Cantidad","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","8","8","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Límites de tensión","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unidad","Corriente de la unidad máx. para el tamaño de los cables","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","367","417.0","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Corriente de arranque","","Máx.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","666","712.0","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Corriente de func.","Refrigeración","Nom.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","253","291.0","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Máx.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","334","379.0","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Notas","","","","","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: 12,0/7,0°C; ambiente 35,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018","(2) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en calefacción y el valor COP) se basan en las siguientes condiciones: 40,0/45,0°C; ambiente 7,0°C, unidad funcionando a plena carga; líquido de funcionamiento: Agua; factor de incrustaciones = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - El valor de SCOP se basa en las siguientes condiciones: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, condiciones ambientales medias, Ref. EN14825. De acuerdo con la norma EN14825, la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (UE) N.º 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter","(4) - PHE: Intercambiador de calor de placas; S&T: Tubular de carcasa de paso  simple; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de transmisión directa; DOL: Directo en línea; VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante"]
["","","","","","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent"]
["","","","","","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición."]
["","","","","","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(8) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales."]
["","","","","","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua.","(9) - Los valores de caída de presión solo hacen referencia a las caídas de presión del intercambiador de calor de agua."]
["","","","","","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua","(10) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(11) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(12) - Corriente de arranque máxima: En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque."]
["","","","","","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(13) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(14) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores."]
["","","","","","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(15) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(16) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(17) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos"]
["","","","","","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(18) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad."]