{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-CFN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB04CAFN6V3","FWB05CAFN6V3","FWB06CAFN6V3","FWB08CAFN6V3","FWB10CAFN6V3","FWB11CAFN6V3","FWB15CAFN6V3","FWB17CAFN6V3"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","20.0 (5)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","53.0 (5)","53.0 (5)"]
["","Alto","","","dBA","44.0 (5)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Alto","","","dBA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Bajo","l/h","160 (1)","221 (1)","274 (1)","339 (1)","394 (1)","432 (1)","1,095 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Alto","l/h","333 (1)","404 (1)","522 (1)","656 (1)","822 (1)","925 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Calefacción","","Alto","l/h","180 (3)","204 (3)","288 (3)","371 (3)","477 (3)","477 (3)","618 (3)","618 (3)"]
["","","","Bajo","l/h","100 (3)","136 (3)","183 (3)","245 (3)","297 (3)","297 (3)","592 (3)","592 (3)"]
["","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","3 (3)","3 (3)","4 (3)","6 (3)","14 (3)","14 (3)","22 (3)","22 (3)"]
["","","","Bajo","kPa","1 (3)","2 (3)","2 (3)","3 (3)","6 (3)","6 (3)","19 (3)","19 (3)"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Bajo","kPa","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Agua","","Entrada","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Salida","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Consumo","Alto","","","kW","0.082","0.106","0.106","0.192","0.192","0.192","0.332","0.332"]
["","Bajo","","","kW","0.024","0.034","0.034","0.076","0.076","0.076","0.235","0.235"]
["Temperatura de agua permitida","Calefacción","","Máx.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Refrigeración","","Mín.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Profundidad","mm","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Altura","mm","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Conexiones del agua","Batería adicional","","","pulgadas","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Batería primaria","","","pulgadas","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Peso","Unidad","","","kg","25.8","26.8","34.6","37.6","47.5","47.5","53.5","53.5"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Bajo","m³/h","109","170","195","302","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Alto","m³/h","270","336","398","642","755","755","1,289","1,289"]
["","Presión estática disponible","","Alto","Pa","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Bajo","Pa","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Capacidad de refrigeración (condiciones estándar)","Capacidad total, 4 tubos","","Bajo","kW","0.92 (1)","1.26 (1)","1.57 (1)","1.89 (1)","2.22 (1)","2.44 (1)","6.15 (1)","6.91 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.86 (1)","2.24 (1)","2.93 (1)","3.64 (1)","4.60 (1)","5.20 (1)","7.21 (1)","8.12 (1)"]
["","Capacidad sensible, 4 tubos","","Bajo","kW","0.61 (1)","0.88 (1)","1.07 (1)","1.41 (1)","1.60 (1)","1.70 (1)","4.51 (1)","4.83 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.31 (1)","1.57 (1)","2.01 (1)","2.78 (1)","3.36 (1)","3.62 (1)","5.29 (1)","5.67 (1)"]
["Capacidad de calefacción (condiciones estándar)","Capacidad, 4 tubos","","Bajo","kW","1.14 (3)","1.55 (3)","2.09 (1)","2.80 (1)","3.40 (1)","3.40 (1)","6.42 (1)","6.42 (1)"]
["","","","Alto","kW","2.06 (3)","2.32 (3)","3.29 (1)","4.24 (1)","5.45 (1)","5.45 (1)","7.06 (1)","7.06 (1)"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K."]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]