{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5TV1B","FWC07B5TV1B","FWC08B5TV1B","FWC09B5TV1B"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Alto","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1"]
["","Guía de instalación","","","","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8"]
["","Tornillos","","","","4","4","4","4"]
["","Junta tórica","","","","2","2","2","2"]
["","Aislamiento","","","","4","4","4","4"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","31.0","33.0","36.0","40.0"]
["","Alto","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Flujo de agua","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","17","22","29","37"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","15","18","24","30"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","VP25 (Diá. ext. 32, diá. int. 25)","VP25 (Diá. ext. 32, diá. int. 25)","VP25 (Diá. ext. 32, diá. int. 25)","VP25 (Diá. ext. 32, diá. int. 25)"]
["","Agua","","Entrada","","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)"]
["","","","Salida","","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)"]
["Consumo","Alto","","","kW","0.045","0.054","0.077","0.107"]
["","Bajo","","","kW","0.034","0.037","0.039","0.045"]
["Temperatura de agua permitida","Calefacción","","Máx.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["","","","Mín.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Refrigeración","","Mín.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Máx.","°C","50 (4)","50 (4)","50 (4)","50 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","840","840","840","840"]
["","","","Profundidad","mm","840","840","840","840"]
["","","","Altura","mm","288","288","288","288"]
["Peso","Unidad","","","kg","26","26","26","26"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Bajo","m³/h","720","834","888","1,044"]
["","","","Alto","m³/h","1,068","1,236","1,518","1,776"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃"]
["","","","","","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;"]
["","","","","","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;"]
["","","","","","(4) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(4) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(4) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(4) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla."]