{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-HTV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02HATVMV1","FWT03HATVMV1","FWT04HATVMV1","FWT05HATVMV1","FWT06HATVMV1"]
["Capacidad de refrigeración (condiciones estándar)","Capacidad sensible, 2 tubos","","Bajo","kW","1.52 (1)","1.61 (1)","1.88 (1)","2.64 (1)","3.19 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.77 (1)","2.07 (1)","2.61 (1)","3.56 (1)","4.19 (1)"]
["","Capacidad total, 2 tubos","","Bajo","kW","2.11 (1)","2.23 (1)","2.58 (1)","3.37 (1)","4.07 (1)"]
["","","","Alto","kW","2.43 (1)","2.70 (1)","3.49 (1)","4.54 (1)","5.28 (1)"]
["Capacidad de calefacción (condiciones estándar)","Capacidad, 2 tubos","","Bajo","kW","1.96 (2)","2.02 (2)","2.64 (2)","4.04 (2)","4.54 (2)"]
["","","","Alto","kW","2.73 (2)","2.96 (2)","3.72 (2)","4.89 (2)","6.24 (2)"]
["Consumo","Bajo","","","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","Alto","","","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","288","288","288","317","317"]
["","","","Anchura","mm","870","870","870","1089","1089"]
["","","","Profundidad","mm","234","234","234","275","275"]
["Peso","Unidad","","","kg","10","10","10","14.6","14.6"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Bajo","m³/h","340 (3)","357 (3)","425 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Alto","m³/h","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1053 (3)"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","39 (4)","39 (4)","45 (4)","48 (4)","51 (4)"]
["","Alto","","","dBA","46 (4)","49 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","25 (5)","26 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Alto","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Bajo","l/h","364","439","444","583","701"]
["","","","Alto","l/h","419","467","599","781","906"]
["","Calefacción","","Bajo","l/h","364","439","444","583","701"]
["","","","Alto","l/h","419","467","599","781","906"]
["","Caída de presión del agua","Refrigeración","Bajo","kPa","17","18","24","13","20"]
["","","","Alto","kPa","26","30","46","25","33"]
["","","Calefacción","Bajo","kPa","18 (2)","20 (2)","23 (2)","19 (2)","28 (2)"]
["","","","Alto","kPa","27 (2)","32 (2)","44 (2)","31 (2)","45 (2)"]
["Conexiones de tubería","Agua","","Entrada","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Salida","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Drenaje","","D.E.","mm","16.5","16.5","16.5","16.5","16.5"]
["Alimentación eléctrica","Tipo","","","","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corriente de entrada","Baja","","","A","0.07","0.07","0.09","0.11","0.16"]
["","Alta","","","A","0.10","0.10","0.16","0.22","0.32"]
["Motor del ventilador","Consumo","","Bajo","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","","","Alto","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20° CBS; agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20° CBS; agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20° CBS; agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20° CBS; agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20° CBS; agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K."]
["","","","","","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa"]
["","","","","","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(5) - Potencia sonora medida a 1 m enfrente de la unidad y a 0,8 m por debajo de la línea central vertical de la unidad (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1 m enfrente de la unidad y a 0,8 m por debajo de la línea central vertical de la unidad (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1 m enfrente de la unidad y a 0,8 m por debajo de la línea central vertical de la unidad (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1 m enfrente de la unidad y a 0,8 m por debajo de la línea central vertical de la unidad (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1 m enfrente de la unidad y a 0,8 m por debajo de la línea central vertical de la unidad (JIS C 9612)."]