{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AAFV3","FWZ03AAFV3","FWZ06AAFV3","FWZ08AAFV3"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","Alto","","","dBA","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","Alto","","","dBA","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Bajo","l/h","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","Alto","l/h","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","Calefacción","","Alto","l/h","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","Bajo","l/h","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["","","","Bajo","kPa","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","Bajo","kPa","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Consumo","Alto","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Bajo","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Profundidad","mm","226","226","226","251"]
["","","","Altura","mm","564","564","564","564"]
["Conexiones del agua","Batería adicional","","","pulgadas","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Batería primaria","","","pulgadas","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Carcasa","Color","","","","Blanco - RAL9010","Blanco - RAL9010","Blanco - RAL9010"]
["Peso","Unidad","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Capacidad de refrigeración (condiciones estándar)","Capacidad total, 4 tubos","","Bajo","kW","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["","Capacidad sensible, 4 tubos","","Bajo","kW","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["Capacidad de calefacción (condiciones estándar)","Capacidad, 4 tubos","","Bajo","kW","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Alto","kW","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K."]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]
["","","","","","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]