{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWZ-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWZ02AATV3","FWZ03AATV3","FWZ06AATV3","FWZ08AATV3"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","35 (6)","31 (6)","38 (6)","44 (5)"]
["","Alto","","","dBA","45 (6)","43 (6)","51 (6)","62 (5)"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","40 (4)","36 (4)","43 (4)","49 (4)"]
["","Alto","","","dBA","50 (4)","48 (4)","56 (4)","67 (4)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Bajo","l/h","234 (1)","302 (1)","515 (1)","706 (1)"]
["","","","Alto","l/h","337 (1)","503 (1)","774 (1)","1,376 (1)"]
["","Calefacción","","Alto","l/h","373 (2)","506 (2)","866 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Bajo","l/h","260 (2)","301 (2)","575 (2)","764 (2)"]
["","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","12 (2)","11 (2)","14 (2)","18 (2)"]
["","","","Bajo","kPa","6 (2)","5 (2)","7 (2)","6 (2)"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","12 (1)","11 (1)","14 (1)","20 (1)"]
["","","","Bajo","kPa","6 (1)","5 (1)","7 (1)","6 (1)"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","16","16","16","16"]
["Consumo","Alto","","","kW","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","Bajo","","","kW","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","774","984","1,190","1,404"]
["","","","Profundidad","mm","226","226","226","251"]
["","","","Altura","mm","564","564","564","564"]
["Conexiones del agua","Batería adicional","","","pulgadas","","1/2\""]
["","Batería primaria","","","pulgadas","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["Carcasa","Color","","","","Blanco - RAL9010","Blanco - RAL9010","Blanco - RAL9010"]
["Peso","Unidad","","","kg","20.6","26.7","32.3","41.6"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K."]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K.","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 65 °C; caída de la temperatura del agua de 10 K."]
["","","","","","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","(5) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]
["","","","","","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]