{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Panel de instalación","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Patrón impreso para la instalación","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Cinta aislante","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Abrazaderas","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina lavable","Red de resina lavable","Red de resina lavable","Red de resina lavable","Red de resina lavable","Red de resina lavable","Red de resina lavable"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Profundidad","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Altura","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Peso","Unidad","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5 m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica.","(4) - Los niveles sonoros se miden en una cámara anecoica."]
["","","","","","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(5) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento."]
["","","","","","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(6) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]
["","","","","","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["","","","","","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]