{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material de sellado (manguera de drenaje)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Tornillos","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Material de sellado","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Abrazaderas","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drenaje","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Espacio necesario en el falso techo >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filtro de aire","Type","","","","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Profundidad","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altura","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Carcasa","Material","","","","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado"]
["","Color","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["Peso","Unidad","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Altura de drenaje","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)"]
["","","","","","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]