{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDQ-A3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDQ15A3VEB","FXDQ20A3VEB","FXDQ25A3VEB","FXDQ32A3VEB","FXDQ40A3VEB","FXDQ50A3VEB","FXDQ63A3VEB"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","30.0"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","35.0","36.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","33.0","34.0"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.036 (1)","0.036 (1)","0.036 (1)","0.041 (1)","0.042 (1)","0.053 (1)","0.062 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","10"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Espacio necesario en el falso techo >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","50","51","51","51","52","53","54"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","750","750","750","750","950","950","1,150"]
["","","","Profundidad","mm","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Altura","mm","200","200","200","200","200","200","200"]
["Carcasa","Material","","","","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado"]
["","Color","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["Peso","Unidad","","","kg","22","22","22","22","26","26","29"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","30.0","30.0","30.0","30.0","44.0","44.0","44.0"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","7.5","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","6.4","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["Altura de drenaje","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)"]
["","","","","","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA","(9) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(10) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["","","","","","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(12) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A"]