{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Anchura","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profundidad","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Peso","Unidad","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panel decorativo","Modelo","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Anchura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidad","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Panel decorativo 2","Modelo","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Anchura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidad","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Panel decorativo 3","Modelo","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Anchura","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profundidad","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Accesorios estándar","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","","","","","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","","","","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","","","","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(8) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","","","","","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140E2W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140E2W1B: panel estándar en color negro con rejillas negras.","(10) - BYCQ140E2W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140E2W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140E2W1B: panel estándar en color negro con rejillas negras.","(10) - BYCQ140E2W1: panel estándar en color blanco puro con rejillas grises; BYCQ140E2W1W: panel estándar en color blanco puro con rejillas blancas; BYCQ140E2W1B: panel estándar en color negro con rejillas negras."]
["","","","","","","","","","(11) - El modelo BYCQ140E2W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140E2W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(11) - El modelo BYCQ140E2W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140E2W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.","(11) - El modelo BYCQ140E2W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor no instalar el panel decorativo BYCQ140E2W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad."]
["","","","","","","","","","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]