{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":13,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHQ32AVEB8","FXHQ63AVEB8","FXHQ100AVEB8","FXHQ32AVEB9 (Archived)","FXHQ63AVEB (Archived)","FXHQ63AVEB9 (Archived)","FXHQ100AVEB (Archived)","FXHQ100AVEB9 (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","31.0","34.0","34.0","31.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","36.0","37.0","44.0","36.0","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","34.0","35.0","37.0","34.0","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["Accesorios estándar","Manual de uso","","","","","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Manual de instalación","","","","","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Declaración de conformidad","","","","","","","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje"]
["","Abrazadera metálica","","","","","","","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","","","","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión"]
["","Abrazaderas","","","","","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Material para aislamiento de juntas","","","","","","","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas","Material para aislamiento de juntas"]
["","Material de sellado","","","","6","6","6","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado","Material de sellado"]
["","Patrón de instalación","","","","","","","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación"]
["","Casquillo de resina","","","","1","1","1","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina","Casquillo de resina"]
["","Montaje de sujeción del cableado","","","","2","2","2","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado","Montaje de sujeción del cableado"]
["","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","","","","","","","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado","Tornillo para el montaje de sujeción del cableado"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.107","0.111","0.237","0.107","0.111","0.111","0.237","0.237"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","3.6","7.1","11.2","3.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","6.35","9.52","9.52","6.4","9.52","9.5","9.52","9.5"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","15.9","15.9","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","","VP20","VP20","VP20","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","54.0","55.0","62.0","54","55","55","62","62"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","960","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590","1,590"]
["","","","Profundidad","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Altura","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Carcasa","Material","","","","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["","Color","","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["Peso","Unidad","","","kg","27","35","42","24","33","33","39","39"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","14.0","20.0","29.5","14.0","20.0","20.0","29.5","29.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","10.0","14.0","19.0","10.0","14.0","14.0","19.0","19.0"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","4.0","8.0","12.5","4.0","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50","50/60","50","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240","220-240/220","220-240","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(1) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(1) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(1) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(1) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(2) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(2) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(2) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(2) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(3) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA","(4) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(5) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(5) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(5) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(5) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A"]
["","","","","","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(6) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(6) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(6) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(6) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","","","","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","","","","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Accesorios estándar","Tubo de aislamiento térmico","","","","2","2","2"]
["","Material de la abrazadera para cables","","","","7","7","7"]
["","Abrazadera de tubo flexible","","","","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","2","2","2"]
["","Arandela","","","","8","8","8"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","1","1","1"]
["","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1"]
["","Patrón impreso para la instalación","","","","1","1","1"]