{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Accesorios estándar","Manual de uso","","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Manual de instalación","","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Patrón impreso para la instalación","","","","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación","Patrón impreso para la instalación"]
["","Abrazaderas","","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Aislamiento para ménsula de suspensión","","","","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión","Aislamiento para ménsula de suspensión"]
["","Plantilla de colocación para la instalación","","","","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación","Plantilla de colocación para la instalación"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje"]
["","Abrazadera metálica","","","","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador"]
["","Almohadillas de sellado","","","","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado"]
["","Tornillos","","","","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos"]
["","Arandela","","","","Arandela","Arandela","Arandela","Arandela","Arandela","Arandela","Arandela","Arandela"]
["","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","","","","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire","Almohadilla de bloqueo de la salida de aire"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","6.4","6.35","6.4","6.35","6.35","6.4","9.5","9.52"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho","Red de resina con tratamiento antimoho"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Profundidad","mm","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Altura","mm","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Peso","Unidad","","","kg","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Caudal de aire (60 Hz)","Refrigeración","Alto","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Bajo","m³/min","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Panel decorativo","Peso","","","kg","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Modelo","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Profundidad","mm","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Anchura","mm","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Color","","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(8) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A"]
["","","","","","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(10) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible."]
["","","","","","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]