{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":12,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMA50A5VEB","FXMA63A5VEB","FXMA80A5VEB","FXMA100A5VEB","FXMA125A5VEB","FXMA200AXVMB","FXMA250AXVMB"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","5.6","7.1","9.0","11.2","14.0","22.4","28.0"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","6.3","8.0","10.0","12.5","16.0","25.0","31.5"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.125","0.140","0.198","0.191","0.254","0.54","0.65"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","300","300","300","300","300","470","470"]
["","","","Anchura","mm","1000","1000","1000","1400","1400","1490","1490"]
["","","","Profundidad","mm","700","700","700","700","700","1100","1100"]
["Peso","Unidad","","","kg","35","35","35","46","46","105","115"]
["Carcasa","Color","","","","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar"]
["","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Espacio necesario en el falso techo >-=-mm","mm","","","","350","350","350","350","350"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","18.0","19.5","25.0","32.0","36.0","62","74"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","15.0","16.0","20.0","23.0","26.0","41","52"]
["","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Baja","Pa","","","","","","50","50"]
["","Presión estática externa: 60Hz","","Alto","Pa","200","200","200","200","200","250","250"]
["","","","Baja","Pa","","","","","","50","50"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","61.0","64.0","67.0","65.0","70.0","75.0","76.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","41.0","42.0","43.0","43.0","44.0","48.0","48.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","39.0","40.0","41.0","41.0","42.0","46.5","46.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","37.0","38.0","39.0","39.0","40.0","45.0","45.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.5","9.5"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Brida","Brida"]
["","","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","19.1","19.1"]
["","Drenaje","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","BSP1","BSP1"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Accesorios estándar","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8","8"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","2","2","2","2","2"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","16","16","16","16","16"]
["","Almohadilla de sellado","","","","3","3","3","3","3"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VM","VM"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220-230"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)"]
["","","","","","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Accesorios estándar","Precauciones generales de seguridad","","","","","","","","","1","1"]
["","Material de la abrazadera para cables","","","","","","","","","1","1"]
["","Arandela elástica","","","","","","","","","2","2"]
["","Tornillo hexagonal","","","","","","","","","2","2"]
["","Arandela plana","","","","","","","","","8","8"]
["","Tornillo hexagonal con arandela","","","","","","","","","49","49"]
["","Tubo de conexión del gas","","","","","","","","","1","1"]