{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","45","45"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","48","48"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","Manual de instalación y de uso","Manual de instalación y de uso"]
["","Tubos de conexión","","","","Tubos de conexión","Tubos de conexión"]
["","Almohadillas de sellado","","","","Almohadillas de sellado","Almohadillas de sellado"]
["","Abrazaderas","","","","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Tornillos","","","","Tornillos","Tornillos"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.185","0.895"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.185","0.895"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","22.2","19.1"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Drain","","","","PS1B","PS1B"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","76","76"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,380","1,380"]
["","","","Profundidad","mm","1,100","1,100"]
["","","","Altura","mm","470","470"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Peso","Unidad","","","kg","132","132"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","270","270"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","72","58"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","62","50"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(4) - La presión estática externa se puede modificar: para ello, cambie los conectores dentro del cuadro eléctrico; esta presión significa: presión estática alta - presión estándar.","(4) - La presión estática externa se puede modificar: para ello, cambie los conectores dentro del cuadro eléctrico; esta presión significa: presión estática alta - presión estándar."]
["","","","","","(5) - El filtro de aire no es un accesorio estándar; sin embargo, deberá instalarlo en el sistema de conductos del lado de aspiración. Seleccione el método colorimétrico (método de gravedad) de 50% o más.","(5) - El filtro de aire no es un accesorio estándar; sin embargo, deberá instalarlo en el sistema de conductos del lado de aspiración. Seleccione el método colorimétrico (método de gravedad) de 50% o más."]
["","","","","","(6) - Los niveles de presión sonora se miden a 220 V.","(6) - Los niveles de presión sonora se miden a 220 V."]
["","","","","","(7) - Los valores de sonido se miden en una cámara anecoica.","(7) - Los valores de sonido se miden en una cámara anecoica."]
["","","","","","(8) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento.","(8) - El ruido debido al funcionamiento varía según las condiciones ambientales y de funcionamiento."]
["","","","","","(9) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(9) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(10) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(10) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA ≤ 4 x FLA","(12) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A","(13) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 15A"]
["","","","","","(14) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(14) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(15) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(15) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]