{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Anchura","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Profundidad","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Peso","Unidad","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Carcasa","Color","","","","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar"]
["","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","51","51","51","52","53","54"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Power supply","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Incluyendo las patas de instalación","(1) - Incluyendo las patas de instalación","(1) - Incluyendo las patas de instalación","(1) - Incluyendo las patas de instalación","(1) - Incluyendo las patas de instalación","(1) - Incluyendo las patas de instalación"]
["","","","","","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A."]
["","","","","","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["","","","","","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A","(9) - Siguiente valor nominal inferior de fusible estándar: mín. 16 A"]