{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Anchura","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Profundidad","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Peso","Unidad","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Carcasa","Color","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenaje","","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm"]
["Altura de drenaje","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Accesorios estándar","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)","(5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación)"]
["","","","","","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]