{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Anchura","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Profundidad","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Peso","Unidad","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Drenaje","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Panel decorativo","Modelo","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Color","","","","Blanco (N9.5)","Blanco (N9.5)","Blanco (N9.5)","Blanco (N9.5)","Blanco (N9.5)","Blanco (N9.5)"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Anchura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Profundidad","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Panel decorativo 2","Modelo","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Color","","","","Plateado","Plateado","Plateado","Plateado","Plateado","Plateado"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Anchura","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Profundidad","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Peso","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Panel decorativo 3","Modelo","","","","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B2W1, Consulte la nota 2"]
["","Color","","","","Blanco (RAL9010)","Blanco (RAL9010)","Blanco (RAL9010)","Blanco (RAL9010)","Blanco (RAL9010)","Blanco (RAL9010)"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Anchura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Profundidad","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Panel decorativo 4","Modelo","","","","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2","BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2"]
["","Color","","","","BLANCO (RAL9010)","BLANCO (RAL9010)","BLANCO (RAL9010)","BLANCO (RAL9010)","BLANCO (RAL9010)","BLANCO (RAL9010)"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Anchura","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Profundidad","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Peso","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Accesorios estándar","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Abrazaderas","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Almohadilla de sellado","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.","(2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar."]
["","","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control","(5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control"]
["","","","","","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]