{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN8A7Y1B","LREN12A7Y1B","LREN10A7Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Temperatura baja","","kW","kW","11.2 (3)","15.5 (3)","13.5 (3)"]
["","Temperatura media","","kW","kW","19.8 (4)","26.3 (4)","23.1 (4)"]
["Consumo","Temperatura baja","","Nom.","kW","11.6 (3)","16.9 (3)","14.1 (3)"]
["","Temperatura media","","Nom.","kW","10.7 (4)","15.5 (4)","13.2 (4)"]
["COP","Temperatura baja","","Nom.","","0.97 (3)","0.92 (3)","0.96 (3)"]
["","Temperatura media","","Nom.","","1.86 (4)","1.69 (4)","1.75 (4)"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil","Blanco marfil","Blanco marfil"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Anchura","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Profundidad","mm","765","765","765"]
["Peso","Unidad","","","kg","547","547","547"]
["Ventilador","Tipo","","","","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal"]
["","Cantidad","","","","3","3","3"]
["","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","285 (6)","315 (6)","285 (6)"]
["Motor del ventilador","Potencia","","","W","750","750","750"]
["","Transmisión","","","","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa"]
["Intercambiador de calor","Tipo","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Carga","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","1","1","1"]
["","Declaración de conformidad","","","","1","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","1","1","1"]
["","Juego de tubería auxiliar","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 3 KW (para funcionamiento a temperatura media)","(1) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 3 KW (para funcionamiento a temperatura media)","(1) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 3 KW (para funcionamiento a temperatura media)"]
["","","","","","(2) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 2 KW (para funcionamiento a temperatura baja).","(2) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 2 KW (para funcionamiento a temperatura baja).","(2) - Carga máxima de cada unidad interior de refrigeración individual: 2 KW (para funcionamiento a temperatura baja)."]
["","","","","","(3) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -35 °C (LT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K.","(3) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -35 °C (LT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K.","(3) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -35 °C (LT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K."]
["","","","","","(4) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -10°C (MT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K","(4) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -10°C (MT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K","(4) - Condiciones nominales: temperatura de saturación equivalente a la presión de aspiración: -10°C (MT), temp. exterior 32 °C, aspiración SH 10K"]
["","","","","","(5) - Todos los compresores están equipados con 1 acumulador de 0,909 litros.","(5) - Todos los compresores están equipados con 1 acumulador de 0,909 litros.","(5) - Todos los compresores están equipados con 1 acumulador de 0,909 litros."]
["","","","","","(6) - Flujo de aire total de la unidad exterior","(6) - Flujo de aire total de la unidad exterior","(6) - Flujo de aire total de la unidad exterior"]
["","","","","","(7) - La unidad no está precargada. Hay presente una carga residual mínima en relación a la inspección de calidad de fábrica","(7) - La unidad no está precargada. Hay presente una carga residual mínima en relación a la inspección de calidad de fábrica","(7) - La unidad no está precargada. Hay presente una carga residual mínima en relación a la inspección de calidad de fábrica"]
["","","","","","(8) - Compresor 1","(8) - Compresor 1","(8) - Compresor 1"]
["","","","","","(9) - Compresor 2","(9) - Compresor 2","(9) - Compresor 2"]
["","","","","","(10) - Compresor 3","(10) - Compresor 3","(10) - Compresor 3"]
["","","","","","(11) - Carga de la unidad de fábrica","(11) - Carga de la unidad de fábrica","(11) - Carga de la unidad de fábrica"]
["","","","","","(12) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura. Condición de funcionamiento nominal – Temperatura de evaporación media (MT)","(12) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura. Condición de funcionamiento nominal – Temperatura de evaporación media (MT)","(12) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura. Condición de funcionamiento nominal – Temperatura de evaporación media (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Compresor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Compresor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Compresor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compresor 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Solo K65 (o equivalente) con una D.P. de 90 bar en conexiones de tubería AC.","(16) - Solo K65 (o equivalente) con una D.P. de 90 bar en conexiones de tubería AC.","(16) - Solo K65 (o equivalente) con una D.P. de 90 bar en conexiones de tubería AC."]
["","","","","","(17) - Para todas las especificaciones LRNUN5A7Y1, consulte el plano MDM relacionado","(17) - Para todas las especificaciones LRNUN5A7Y1, consulte el plano MDM relacionado","(17) - Para todas las especificaciones LRNUN5A7Y1, consulte el plano MDM relacionado"]