{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREQ-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREQ5B7Y1","LREQ6B7Y1","LREQ8B7Y1","LREQ10B7Y1","LREQ12B7Y1","LREQ15B7Y1","LREQ20B7Y1","LREQ30B7Y1","LREQ40B7Y1"]
["Capacidad de refrigeración","Temperatura baja","","kW","kW","5.51 (2)","6.51 (2)","8.33 (2)","10.0 (2)","10.7 (2)","13.9 (2)","15.4 (2)","27.8","29.6"]
["","Temperatura media","","kW","kW","12.5 (1)","15.2 (1)","19.8 (1)","23.8 (1)","26.5 (1)","33.9 (1)","37.9 (1)","67.8 (3)","75.8 (3)"]
["Consumo","Temperatura baja","","Nom.","kW","4.65 (2)","5.88 (2)","7.72 (2)","9.27 (2)","9.89 (2)","12.8 (2)","14.1 (2)","25.6","27.6"]
["","Temperatura media","","Nom.","kW","5.1","6.56 (1)","8.76 (1)","10.6 (1)","12.0 (1)","15.2 (1)","17.0 (1)","30.4","34.0"]
["Límites de funcionamiento","Temperatura ambiente","","Mín.","°C","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","°C","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Evaporador","Refrigeración","Mín.","°CBS","-45","-45","-45","-45","-45","-45","-45"]
["","","","Máx.","°CBS","10","10","10","10","10","10","10"]
["Consumo eléctrico anual Q","R-410A","","Te -10°C","kWh/a","19907","24681","33483","42794","46377","61683","72030"]
["","","","Te -35°C","kWh/a","22805","27453","33817","39747","44363","61090","67325"]
["Relación de rendimiento energético estacional SEPR","R-410A","","Te -10°C","","3.86","3.79","3.64","3.42","3.51","3.38","3.23"]
["","","","Te -35°C","","1.80","1.77","1.84","1.88","1.80","1.70","1.70"]
["Parámetros a plena carga y temp. amb. 32 °C (punto A)","R-410A","Te -10°C","Capacidad de refrigeración nominal (PA)","kW","12.50","15.20","19.80","23.80","26.50","33.90","37.90"]
["","","","Consumo nominal (DA)","kW","5.10","6.56","8.76","10.60","12.00","15.20","17.00"]
["","","","COP nominal (COPA)","","2.45","2.32","2.26","2.25","2.21","2.23","2.23"]
["","","Te -35°C","Capacidad de refrigeración nominal (PA)","kW","5.51","6.51","8.33","10.00","10.70","13.90","15.40"]
["","","","Consumo nominal (DA)","kW","4.65","5.88","7.72","9.27","9.89","12.80","14.10"]
["","","","COP nominal (COPA)","","1.18","1.11","1.08","1.08","1.08","1.09","1.09"]
["Parámetros a plena carga y temp. amb. 43°C","R-410A","Te -10°C","COP declarado (COP3)","","1.54","1.57","1.40","1.46","1.47","1.46","1.51"]
["","","Te -35°C","COP declarado (COP3)","","0.76","0.74","0.68","0.70","0.71","0.71","0.74"]
["Compresor 2","Tipo","","","","","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Motor del ventilador","Transmisión","","","","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa","Transmisión directa"]
["Motor del ventilador 2","Potencia","","","W","","","","","","350","750"]
["Ventilador","Cantidad","","","","1","1","1","1","1","2","2"]
["","Tipo","","","","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal","Ventilador helicoidal"]
["","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","95","102","171","179","191","230","240"]
["Motor del ventilador","Potencia","","","W","350","350","750","750","750","350","750"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","50m o menos","","ø 9,5 C1220T (Conexión soldada)","ø 9,5 C1220T (Conexión soldada)","ø 9,5 C1220T (Conexión soldada)","ø 9,5 C1220T (Conexión soldada)","ø 12,7 C1220T (Conexión soldada)","ø 12,7 C1220T (Conexión soldada)","ø 12,7 C1220T (Conexión soldada)","ø 19,05 C1220T (conexión soldada)","ø 19,05 C1220T (conexión soldada)"]
["","","","50~130m","","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 9.5 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","Ø 12.7 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)","ø 19.05 C1220T (Brazing connection)"]
["","Gas","","50m o menos","","ø 22,2 C1220T (conexión cobresoldada)","ø 22,2 C1220T (conexión cobresoldada)","ø 28,6 C1220T (Conexión soldada)","ø 28,6 C1220T (Conexión soldada)","ø 28,6 C1220T (Conexión soldada)","ø 34,9 C1220T (conexión cobresoldada)","ø 34,9 C1220T (conexión cobresoldada)","ø 41,28 C1220T (conexión soldada)","ø 41,28 C1220T (conexión soldada)"]
["","","","50~130m","","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","ø 22.2 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","Ø 28.6 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 34.9 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)","ø 41.28 C1220T (Brazing connection)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1680","1680","1680","1680","1680","1680","1680"]
["","","","Anchura","mm","635","635","930","930","930","1240","1240"]
["","","","Profundidad","mm","765","765","765","765","765","765","765"]
["Peso","Unidad","","","kg","166","166","242","242","242","331","337"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)"]
["Refrigerante","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Intercambiador de calor","Tipo","","","","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas","Batería de aletas cruzadas"]
["Refrigerante","Carga","","","kg","5.2","5.2","7.9","7.9","7.9","11.5","11.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","10.9","10.9","16.5","16.5","16.5","24.0","24.0"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Clamping materials","","","","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials","Clamping materials"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation","Refrigerant label for F-gas regulation"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes"]
["","Additional refrigerant label","","","","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label","Additional refrigerant label"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Corriente","Corriente nominal de funcionamiento (50 Hz)","Compresor 2","Refrigeración","A","","","7.5","7.9","8.3","8.2","8.4"]
["","Corriente nominal de funcionamiento (50Hz)","Compresor 1","Refrigeración","A","7.1","9.2","5.3","7.4","9.8","7.0","9.5"]
["","","Compresor 3","Refrigeración","A","","","","","","8.2","8.4"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Refrigeración: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(1) - Cuando la temperatura de evaporación objetivo es de -20°C o menos, existe la posibilidad de añadir aceite refrigerante. Si se añade aceite refrigerante, la temperatura de evaporación objetivo no podrá cambiar a -20°C o más.","(1) - Cuando la temperatura de evaporación objetivo es de -20°C o menos, existe la posibilidad de añadir aceite refrigerante. Si se añade aceite refrigerante, la temperatura de evaporación objetivo no podrá cambiar a -20°C o más."]
["","","","","","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - Refrigeración: temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32°C; aspiración SH10°C","(2) - En un entorno de utilización donde la temperatura exterior sea inferior a -10°C, es necesaria la instalación de una placa cortavientos o de una capota contra la nieve. Para obtener más detalles, consultar el manual de servicio.","(2) - En un entorno de utilización donde la temperatura exterior sea inferior a -10°C, es necesaria la instalación de una placa cortavientos o de una capota contra la nieve. Para obtener más detalles, consultar el manual de servicio."]
["","","","","","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Datos de presión sonora: medidos a 1 m delante de la unidad y a 1,5 m de altura","(3) - Condiciones de funcionamiento de la unidad exterior: temperatura de evaporación = -10°C, temperatura exterior +32°C, aspiración SH 10K","(3) - Condiciones de funcionamiento de la unidad exterior: temperatura de evaporación = -10°C, temperatura exterior +32°C, aspiración SH 10K"]
["","","","","","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. exterior 32°CBS; aspiración SH 10°C; temperatura saturada equivalente a presión de aspiración de -10°C","(4) - Se debe utilizar el kit de tubería de ramificación (EKHRQZM) para dividir la tubería de aspiración entre las unidades exteriores.","(4) - Se debe utilizar el kit de tubería de ramificación (EKHRQZM) para dividir la tubería de aspiración entre las unidades exteriores."]
["","","","","","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(5) - Se debe utilizar aceite refrigerante de las piezas de recambio DAIKIN. (Lata de 1 litro: n.º de pieza 5004333)","(5) - Se debe utilizar aceite refrigerante de las piezas de recambio DAIKIN. (Lata de 1 litro: n.º de pieza 5004333)"]
["","","","","","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.","(6) - El valor de ACN se basa en las siguientes condiciones: temperatura exterior: 32℃; Aspiración SH 10K; Temperatura de evaporación -10℃.","(6) - El valor de ACN se basa en las siguientes condiciones: temperatura exterior: 32℃; Aspiración SH 10K; Temperatura de evaporación -10℃."]
["","","","","","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(7) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(7) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(8) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(8) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de MCA o de TOCA.","(9) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(9) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Valor Ssc mínimo (=energía de cortocircuito): Equipamiento compatible con la norma EN 61000-3-2","(11) - Compresor 2 y 3","(11) - Compresor 2 y 3"]
["","","","","","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1","(12) - Compresor 1"]
["","","","","","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2","(13) - Compresor 2"]
["","","","","","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3","(14) - Compresor 2 y 3"]
["","","","","","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica","(15) - Carga de la unidad de fábrica"]
["","","","","","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(16) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["","","","","","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095","(17) - Normativa sobre diseño ecológico: (EU) 2015/1095"]
["Accesorios estándar","Ref. oil fill volume label","","","","","","","","","","","Ref. oil fill volume label","Ref. oil fill volume label"]