{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":5,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REMA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","REMA5A7Y1B (Archived)"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","kW","14"]
["Capacidades","CV","","","5"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","64 (3)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","63"]
["","Máx.","","","163"]
["Dimensiones","Unidad","Altura","mm","1685"]
["","","Anchura","mm","930"]
["","","Profundidad","mm","765"]
["Peso","Unidad","","kg","213"]
["Ventilador","Presión estática externa","Máx.","Pa","78"]
["Compresor","Tipo","","","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Límites de func.","Refrigeración","Mín.","°CBS","-5"]
["","","Máx.","°CBS","46"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Mín.","°CBH","-20"]
["","","Máx.","°CBH","16"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","78.3 (5)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","56.3 (6)"]
["Refrigerante","Tipo","","","R-32"]
["","GWP","","","675.0"]
["","Carga","","tCO2Eq","6.08"]
["","Carga","","kg","9"]
["Conexiones de tubería","Líquido","Tipo","","Conexión cobresoldada"]
["","","D.E.","mm","9.52"]
["","Gas","Tipo","","Conexión cobresoldada"]
["","","D.E.","mm","19.1"]
["","Gas AP/BP","D.E.","mm","15.90"]
["Accesorios estándar","Tubos de conexión","","","1"]
["","Manual de instalación y de uso","","","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","Y1"]
["","Fase","","","3N~"]
["","Frecuencia","","Hz","50"]
["","Tensión","","V","380-415"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema."]
["","","","","(4) - El caudal de aire de los sistemas exteriores múltiples es la suma del caudal de aire de los sistemas individuales, consta de"]
["","","","","(5) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","(6) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","(7) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","(9) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","(10) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","(11) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","(12) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","(15) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","(17) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","(18) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","(19) - Los datos de combinación múltiple (10~28 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar"]