{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":250,"n_cols":34,"rows_kept":250,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYQ8U7Y1B","REYQ10U7Y1B","REYQ10U7Y1B.","REYQ12U7Y1B","REYQ13U7Y1B","REYQ14U7Y1B","REYQ16U7Y1B","REYQ16U7Y1B.","REYQ18U7Y1B.","REYQ18U7Y1B","REYQ20U7Y1B.","REYQ20U7Y1B","REYQ22U7Y1B","REYQ24U7Y1B","REYQ26U7Y1B","REYQ28U7Y1B","REYQ30U7Y1B","REYQ32U7Y1B","REYQ34U7Y1B","REYQ36U7Y1B","REYQ38U7Y1B","REYQ40U7Y1B","REYQ42U7Y1B","REYQ44U7Y1B","REYQ46U7Y1B","REYQ48U7Y1B","REYQ50U7Y1B","REYQ52U7Y1B","REYQ54U7Y1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","60.0 (5)","","","","60.0 (5)","","62.5 (5)","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","65.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","","","","","1","","","","1","","1","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Comb. recomendada SEER 2","","","","","","","","","7.5","","","","6.8","","6.4","","6.5","6.4","6.4","6.3","6.6","6.2","6.6","6.5","6.6","6.6","6.4","6.3","6.3","6.2","6.5","6.7","7.0"]
["Comb. recomendada SEER 3","","","","","","","","","7.4","","","","6.9","","6.8","","6.6","6.5","6.6","6.4","6.8","6.1","6.6","6.5","6.9","6.7","6.3","6.3","6.2","6.1","6.4","6.7","7.0"]
["Capacidades","CV","","","","","","","","13","","","","18","","20","","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Comb. recomendada ηs, c 2","","","","","","","","","296.3","","","","269.4","","252.4","","256.8","253.7","254.1","247.9","262.9","244.5","260.6","257.6","263.0","259.5","252.5","247.1","248.8","244.5","255.9","267.0","276.7"]
["ηs,c","%","","","","","","","","301.3","","","","272.9","","266.0","","260.4","257.7","257.5","251.9","266.8","243.1","259.2","255.3","269.2","259.6","250.2","249.3","246.8","243.1","254.4","265.7","275.2"]
["Comb. recomendada ηs, c 3","","","","","","","","","291.7","","","","274.2","","269.0","","262.7","256.6","260.5","252.2","269.3","241.7","259.8","255.8","271.4","263.1","249.6","249.0","246.9","241.7","254.5","266.8","276.7"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","","","","","64 (3)","","","","64 (3)","","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.9","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.5","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.8","4.7","4.6","4.8","4.6","4.8","4.7","4.9","4.9","4.7","4.6","4.6","4.6","4.7","4.8","5.0"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","10.0","","","","17.8","","11.8","","18.2","17.3","17.6","17.7","21.3","18.9","21.0","23.1","30.8","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","14.8","","","","13.6","","12.5","","14.6","12.4","13.2","13.3","15.9","11.2","13.7","13.6","14.9","12.6","12.3","12.7","11.2","11.2","13.0","15.0","16.7"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","","9.8","","","","8.5","","8.3","","7.6","8.5","7.9","7.8","8.2","8.1","8.4","8.2","8.4","8.0","8.0","7.9","8.1","8.1","8.3","8.4","8.6"]
["","","","Pdc","kW","","","","","17.2","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.2","4.3","4","4.7","4.1","4.3","4.3","4.3","4.3","","4.5","","4.5","4.3","4.5","4.4","4.6","4.3","4.4","4.2","4.5","4.5","4.3","4.4","4.3","4.3","4.3","4.4","4.4"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","2,087.5","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","","","","","R-410A","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Comb. recomendada 3, refrig. de habitaciones","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","5.6","","","","5.2","","4.9","","4.9","4.7","4.7","4.6","4.8","4.5","4.7","4.6","4.9","4.9","4.6","4.5","4.6","4.5","4.6","4.8","4.9"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","9.9","","","","18.0","","11.8","","18.4","17.5","18.0","17.9","21.7","19.0","21.3","23.0","31.2","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.7","35.4"]
["","","","EERd","","","","","","14.5","","","","13.5","","12.7","","14.6","12.4","13.4","13.4","16.0","11.3","13.9","13.8","14.9","12.9","12.4","12.8","11.4","11.3","13.2","15.2","16.8"]
["","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.3","","","","2.9","","2.7","","2.6","2.5","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.3","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","9.0","","","","8.6","","8.4","","7.8","8.5","8.2","7.9","8.4","8.0","8.5","8.3","8.6","8.3","8.0","8.0","8.2","8.0","8.3","8.6","8.8"]
["","","","Pdc","kW","","","","","18.8","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.4","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Comb. recomendada SCOP 3","","","","","","","","","4.2","","","","4.2","","4.4","","4.4","4.1","4.3","4.3","4.4","4.1","4.2","4.1","4.3","4.3","4.1","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["Comb. recomendada ηs, h 2","","","","","","","","","157.6","","","","166.0","","173.3","","176.4","164.3","172.5","171.3","176.1","166.1","169.3","164.2","172.4","173.4","165.4","168.7","165.9","165.3","167.5","169.3","170.8"]
["Comb. recomendada ηs, h 3","","","","","","","","","166.5","","","","165.0","","171.9","","174.1","162.1","168.6","168.4","172.6","162.2","164.4","160.0","170.3","170.1","161.9","165.4","161.5","161.5","163.0","164.3","165.5"]
["Comb. recomendada 2, refrig. de habitaciones","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","","","","","17.2","","","","23.9","","26.5","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","50.3","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["","","","EERd","","","","","","9.5","","","","8.5","","7.8","","7.5","8.5","7.8","7.7","8.0","8.2","8.5","8.4","8.2","8.0","8.2","7.9","8.3","8.2","8.4","8.6","8.8"]
["","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","","3.2","","","","2.8","","2.7","","2.6","2.4","2.7","2.4","2.4","2.2","2.3","2.3","2.5","2.5","2.4","2.3","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","36.4","","","","50.4","","55.9","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","106.3","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","14.7","","","","13.3","","11.7","","14.4","12.1","13.0","13.0","15.6","11.3","13.8","13.8","14.5","12.9","12.4","12.5","11.4","11.3","13.1","15.0","16.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","","10.0","","","","17.7","","11.8","","18.1","17.2","17.5","17.6","21.2","18.9","21.1","23.1","30.5","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","31.2","34.9"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","","5.5","","","","5.0","","4.7","","4.7","4.7","4.7","4.5","4.7","4.5","4.7","4.7","4.8","4.8","4.7","4.5","4.6","4.5","4.7","4.8","4.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","","26.8","","","","37.1","","41.2","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","78.3","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["System","Outdoor unit module 2","","","","","","","","REYQ8U","","","","REYQ10U","","REYQ12U","","REYQ12U","REYQ16U","REYQ14U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ20U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ18U"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","REYQ18U","REYQ18U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U","REYQ18U","REYQ18U"]
["","Módulo de unidad exterior 1","","","","","","","","REMQ5U","","","","REYQ8U","","REYQ8U","","REYQ10U","REYQ8U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ12U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ8U","REYQ10U","REYQ10U","REYQ12U","REYQ14U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ16U","REYQ18U"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 3 x FXMQ63P7VEB","","","","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","","10 x FXMQ50P7VEB","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","3 x FXSQ50A2VEB + 3 x FXSQ63A2VEB","","","","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","","10 x FXSQ50A2VEB","","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 6 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 14 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 15 x FXSQ63A2VEB"]
["Comb. recomendada SCOP 2","","","","","","","","","4.0","","","","4.2","","4.4","","4.5","4.2","4.4","4.4","4.5","4.2","4.3","4.2","4.4","4.4","4.2","4.3","4.2","4.2","4.3","4.3","4.3"]
["Consumo - 50 Hz","Calefacción","Nom.","6°CBH","kW","","","","","9.67 (2)","","","","12.98 (2)","","15.05 (2)","","17.23 (2)","17.94 (2)","20.33 (2)","22.19 (2)","23.87 (2)","25.08 (2)","26.76 (2)","30.02 (2)","29.27 (2)","31.45 (2)","32.66 (2)","34.73 (2)","35.77 (2)","37.62 (2)","39.30 (2)","40.98 (2)","42.66 (2)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","","","","","163.0","","","","225.0","","250.0","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Máx.","","","","","","","","423.0","","","","585.0","","650.0","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","","","","","36.4 (1)","","","","50.4 (1)","","55.9 (1)","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","106.3 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","kW/kW","","","","","3.76 (2)","","","","3.88 (2)","","3.71 (2)","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.63 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Recommended combination","","","","","","","","","3 x FXFQ50AVEB + 3 x FXFQ63AVEB","","","","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","","10 x FXFQ50AVEB","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","9.1","","","","7.0","","7.7","","7.0","5.7","6.0","6.4","7.7","7.1","8.2","8.3","9.2","9.6","11.0","11.0","11.0","11.0","13.7","13.7","16.3"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","10.6","","","","10.3","","9.4","","10.3","7.0","7.0","7.2","9.4","7.4","8.0","8.0","8.7","8.6","6.9","6.9","6.9","6.9","7.6","7.6","8.0"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","3.6","","","","4.0","","4.1","","4.1","3.9","4.1","4.1","4.1","3.9","4.0","3.8","4.1","4.1","4.0","4.0","4.0","3.9","4.0","4.0","4.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","6.2","","","","6.0","","6.6","","6.7","6.3","6.7","6.8","6.5","6.5","6.3","6.3","6.4","6.4","6.4","6.7","6.4","6.5","6.4","6.3","6.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","7.5","","","","11.3","","12.2","","12.3","12.8","13.7","14.6","16.2","16.1","17.7","18.8","21.9","21.9","21.8","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.6","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9","2.7","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.7","2.8","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.5","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.3","","","","2.3","","2.3","","2.3","2.2","2.2","2.2","2.5","2.1","2.3","2.3","2.4","2.4","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.4","2.6"]
["Conexiones de tubería","Gas AP/BP","","D.E.","mm","","","","","19.1","","","","22.2","","28.6","","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["","Líquido","","D.E.","mm","","","","","12.7","","","","15.9","","15.9","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Tipo","","","","","","Conexión cobresoldada","","","","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","","","","","500 (6)","","","","500 (6)","","500 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","D.E.","mm","","","","","28.6","","","","28.6","","28.6","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Tipo","","","","","","Conexión cobresoldada","","","","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["SEER","","","","","7.2","6.7","7","6.5","7.6","6.5","6.2","7.3","6.9","","6.7","","6.6","6.5","6.5","6.4","6.7","6.2","6.6","6.5","6.8","6.6","6.3","6.3","6.2","6.2","6.4","6.7","7.0"]
["Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)","Cond. B (2℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","3.6","","","","3.9","","4.1","","4.1","3.9","4.1","4.0","4.1","3.9","3.9","3.8","4.0","4.0","3.9","3.9","3.9","3.9","3.9","4.0","4.0"]
["","Cond. C (7℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","7.5","","","","11.2","","12.3","","12.1","12.8","13.6","14.5","16.2","16.1","17.7","18.8","21.8","21.8","21.7","22.6","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","6.1","","","","5.9","","6.5","","6.6","6.2","6.5","6.7","6.4","6.4","6.2","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.3","6.4","6.2","6.1","6.0"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.5","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.6","2.8","2.7","2.9","2.6","2.8","2.7","2.8","2.8","2.6","2.7","2.7","2.6","2.7","2.8","2.9"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.0","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TOL","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.4","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.4","2.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Cond. D (12℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","9.0","","","","6.9","","7.6","","6.9","5.7","6.0","6.4","7.6","7.1","8.0","8.3","9.2","9.6","10.6","10.6","10.6","10.7","13.3","13.3","16.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","10.4","","","","10.3","","9.1","","10.3","6.8","6.9","7.1","9.1","7.2","7.9","7.8","8.4","8.3","6.7","6.7","6.7","6.7","7.3","7.3","7.9"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.4","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.4","2.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Comb. recomendada 3, calefacción de habitaciones (clima medio)","Cond. B (2℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","11.7","","","","15.0","","16.7","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.3","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","3.7","","","","3.9","","4.0","","4.0","3.8","4.0","3.9","4.0","3.8","3.8","3.7","4.0","4.0","3.8","3.9","3.8","3.8","3.8","3.9","3.9"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","","6.1","","","","5.9","","6.4","","6.4","6.0","6.4","6.5","6.2","6.2","6.0","6.0","6.1","6.1","6.2","6.4","6.1","6.2","6.1","5.9","5.8"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","7.5","","","","11.1","","11.9","","11.9","12.8","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","20.8","21.6","21.7","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Cond. A (-7℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","19.2","","","","24.7","","27.4","","30.4","32.6","34.5","36.8","40.9","41.0","45.2","47.9","53.1","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.5","","","","2.6","","2.8","","2.7","2.6","2.7","2.7","2.8","2.6","2.7","2.6","2.8","2.7","2.6","2.6","2.6","2.6","2.7","2.7","2.8"]
["","TOL","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","","16.8","","","","10.1","","9.1","","10.1","6.7","6.6","6.9","9.1","7.0","7.4","7.4","8.4","8.3","6.5","6.5","6.5","6.6","7.0","7.0","7.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","5.1","","","","6.9","","7.4","","6.9","5.7","6.0","6.4","7.4","7.1","7.9","8.3","9.2","9.6","10.2","10.2","10.2","10.7","12.7","12.7","15.2"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","21.7","","","","27.9","","31.0","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.0","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","","2.2","","","","2.2","","2.3","","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.1","2.3","2.2","2.4","2.3","2.1","2.1","2.1","2.1","2.2","2.3","2.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","-10","","","","-10","","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","81.0 (4)","","","","81.6 (4)","","84.5 (4)","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","87.2 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["ηs,h","%","","","","","","","","160.6","","","","167.9","","175.7","","178.5","167.6","175.5","174.8","179.4","169.1","172.0","166.3","176.0","176.1","167.8","171.9","168.8","168.5","170.3","171.7","173.3"]
["Calefacción continua","","","","","","","","","Sí","","","","Sí","","Sí","","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí","Sí"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","","","","","36.4 (2)","","","","50.4 (2)","","55.9 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.3 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","3N~","","","","3N~","","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nombre","","","","","","","","Y1","","","","Y1","","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","","","50","","","","50","","50","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","","","","","380-415","","","","380-415","","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(11) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","(11) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(11) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","","","","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","","","","","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","","","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(13) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","","","","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","","","","","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","","","","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)","(15) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (funcionamiento de control de temperatura de refrigerante variable)"]
["","","","","","","","","","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","","","","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía","(16) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de recuperación de calor VRV4, sin tener en cuenta la función avanzada de ahorro de energía"]
["","","","","","","","","","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","","","","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(17) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","","","","","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","","","","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(18) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA"]
["","","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","","","","","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","","","","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","","","","","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","","","","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(21) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","","","","","","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","","","","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(22) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar"]
["Comb. recomendada","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["Comb. recomendada 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["Comb. recomendada 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28","28","33.5 (1)","","40","45","44.8 (1)","","50.4","","52"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","22.4 (2)","28","28","33.5 (2)","","40","45","44.8 (2)","","50.4","","56"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.71 (2)","3.47 (2)","","3.74 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","","3.54","","3.2"]
["Comb. recomendada SEER 2","","","","","6.8","6.8","7.1","6.2","","6.6","6.2","7.3","","6.4","","6.3"]
["Comb. recomendada SEER 3","","","","","7.2","6.7","6.9","6.6","","6.6","6.1","7.1"]
["Comb. recomendada SCOP 2","","","","","4.1","4.3","4.1","4.6","","4.2","4.2","4.2","","4.3","","4.1"]
["Comb. recomendada SCOP 3","","","","","4.2","4.2","4.1","4.5","","4.1","4.1","4.1"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición A (35°C - 27/19)","","Refrigeración de habitaciones-=-Condición A (35°C - 27/19)-=-EERd","","3.2","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Condición B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.3","5.1","5.8","4.7","","4.8","4.6","5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","7.7","8.4","7.5","","8.3","8.1","9.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","EERd","","13.1","14.1","13.5","15.1","","11.3","11.2","15"]
["","","","Pdc","kW","9.4","8.4","9.6","9.8","","8.4","9.5","10"]
["Comb. recomendada 2, refrig. de habitaciones","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.9","2.8","3.6","2.5","","2.8","2.2","3","","2.2","","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28","28","33.5","","40","45","44.8","","50.4","","52"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","4.9","5.1","5.9","4.5","","4.8","4.5","5.1","","4.4","","4.4"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33","","37.1","","38.3"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","9.1","8","8.5","7.1","","8.5","8.2","9.2","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","17","15.9","","18.9","21.3","21.2","","23.9","","24.6"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","12.6","14.3","13.9","14.4","","11.4","11.3","15.1","","15","","14.9"]
["","","","Pdc","kW","9.2","8.5","9.8","9.6","","8.4","9.5","10.1","","11.6","","13.6"]
["Comb. recomendada 3, refrig. de habitaciones","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","3.5","2.5","","2.8","2.2","3.0"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28.0","33.5","","40.0","45.0","44.8"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","5.4","5.1","5.7","4.7","","4.8","4.5","4.9"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","","29.5","33.2","33.0"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","7.9","8.3","7.8","","8.5","8.0","8.9"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","16.8","15.9","","18.9","21.3","21.2"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","13.0","14.1","13.0","15.1","","11.6","11.3","14.9"]
["","","","Pdc","kW","9.4","8.5","9.4","9.9","","8.4","9.5","10.1"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Condición E (-10 °C)","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.2","1.8","2.3","","2.2","2.1","2.4"]
["","TOL","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16.0","16","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.6","1.9","2.9","","2.7","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","4.0","4.0","4","4.2","","4.0","3.9","3.8"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.0","6.1","6.1","7.2","","6.3","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","5.7","5.7","5.7","6.6","","7.1","8.0","8"]
["","Condición D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","9.3","10.3","9.6","9.4","","6.8","6.9","11.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.8","7.0","8.9","7.7","","5.4","5.5","9.2"]
["Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.2","2.2","2.3","2.3","","2.1","2.1","2.3","","2.5","","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16","16","18.4","","20.6","23.2","23.2","","27.9","","31"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.6","2.5","2.8","","2.7","2.6","2.7","","2.9","","2.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.1","14.2","14.2","16.2","","18.2","20.5","20.5","","24.7","","27.4"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP declarado)","","3.9","4","3.9","4.1","","4","3.9","3.7","","4","","3.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5","","15","","16.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","5.8","6.1","5.8","7","","6.2","6.4","6.1","","6","","6.1"]
["","","","Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)-=-Cond. C (7℃)-=-Pdh (capacidad de calefacción declarada)-=-kW","kW","5.6","5.6","5.5","6.5","","7.1","8","8","","9.7","","10.7"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","9","10.3","9.1","9.1","","6.6","6.7","10.8","","7.9","","7.9"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.7","6.9","8.7","7.6","","5.2","5.3","9","","8","","8"]
["Comb. recomendada 3, calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.1","2.2","2.3","","2.1","2.1","2.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","","20.6","23.2","23.2"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.5","2.4","2.8","","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","","18.2","20.5","20.5"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP declarado)","","3.9","3.9","3.9","4.1","","3.8","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","8.6","8.6","9.9","","11.1","12.5","12.5"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","5.8","6.0","5.8","6.9","","5.9","6.2","5.9"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","5.5","5.6","5.5","6.4","","7.1","8.0","8.0"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","9.2","10.1","9.2","9.1","","6.2","6.5","10.5"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.7","6.9","8.7","7.4","","4.9","5.1","8.9"]
["Capacidades","CV","","","","8","10","10","12","","14","16","16","","18","","20"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","100","125","125","150","","175","200","200","","225","","250"]
["","Máx.","","","","260","325","325","390","","455","520","520","","585","","650"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","1,685","1,685","","1,685","","1,685","1,685","","","1685","","1685"]
["","","","Anchura","mm","930","930","","930","","1240","1240","","","1240","","1240"]
["","","","Profundidad","mm","765","765","","765","","765","765","","","765","","765"]
["Peso","Unidad","","","kg","230","230","","230","","314","314","","","317","","317"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","78","78","","78","","78","78"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","","Compresor scroll herméticamente sellado","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","","","Compresor scroll herméticamente sellado","","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","-5","-5","","-5","","-5","-5","","","-5","","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","43","43","","43","","43","43","","","43","","43"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20","-20","","-20","","-20","-20","","","-20","","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5","","15.5","","15.5","15.5","","","15.5","","15.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","81","83.4 (4)","","80.9 (4)","85.6 (4)","81"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","57","57","60","61","","60","63","60","","62","","65"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","20.2","20.5","","20.7","","24.6","24.6"]
["","Carga","","","kg","9.7","9.8","","9.9","","11.8","11.8","","","11.8","","11.8"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","","12.7","12.7","12.7","","15.9","","15.9"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","19.1","22.2","22.2","28.6","","28.6","28.6","28.6","","28.6","","28.6"]
["","Gas AP/BP","","D.E.","mm","15.9","19.1","19.1","19.1","","22.2","22.2","22.2"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","1,000 (6)","","1,000 (6)","1,000 (6)","500 (6)","","1000","","1000"]
["Accesorios estándar","Connection pipes","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1","","Y1","","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~","","3N~","","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","","50","50","50","","50","","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415","","380-415","","380-415"]
["Sistema","Módulo de unidad exterior 1","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["","Módulo de unidad exterior 2","","","","","","REMQ5U","","","","","REYQ8U"]
["Calefacción continua","","","","","","","Sí","","","","","Sí"]