{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T7Y1B","RKXYQ8T7Y1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","","48.0 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1"]
["","Tubos de conexión","","","","5"]
["","Declaración de conformidad","","","","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para regulación de gas F","","","","1"]
["","Arrollamientos de unión","","","","3"]
["","Tornillos","","","","1"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","kg","","105"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5"]
["","Carga","","kg","","4.00"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","","64.0 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","","760"]
["","","Profundidad","mm","","554"]
["","","Altura","mm","","701"]
["Power supply","Fase","","","","3N~"]
["","Nombre","","","","Y1"]
["","Frecuencia","","Hz","","50"]
["","Tensión","","V","","380-415"]
["Notas","","","","(1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(3) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(3) - El número real de ud. int. conectables depende del tipo de ud. int. (ud. int. VRV, caja hidr., ud. int. RA, etc.) y de la restricción de relación CR del sist. (50% < 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","(5) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","(6) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(16) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(18) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(19) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["Dimensiones","Unidad","Altura","mm","701"]
["","","Anchura","mm","600"]
["","","Profundidad","mm","554"]
["Peso","Unidad","","kg","77"]
["Compresor","Tipo","","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","60.0 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","47.0 (5)"]
["Refrigerante","GWP","","","2087.5"]
["","Carga","","tCO2Eq","4.20"]
["","Carga","","kg","2.00"]
["Accesorios estándar","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1"]
["","Connection pipes","","","4"]
["","Declaration of conformity","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","3"]
["Alimentación eléctrica","Frecuencia","","Hz","50"]