{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXMLQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXMLQ8T7Y1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","55.0 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1"]
["","Manual de uso","","","","2"]
["","Tubos de conexión","","","","25"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","43"]
["","","","Mín.","°CBS","-5"]
["","Calefacción","","Mín.","°CBH","-25"]
["","","","Máx.","°CBH","16"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","302"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","24.6"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","11.8"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","10"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","500 (6)"]
["","Gas","","D.E.","mm","19.1"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada"]
["","Diferencia de nivel","Ud. ext. – Ud. int.","Unidad exterior en posición más alta","m","50"]
["","","","Unidad interior en posición más alta","m","40"]
["","","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","30"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","75.0 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,240"]
["","","","Profundidad","mm","765"]
["","","","Altura","mm","1,685"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","78"]
["Power supply","Fase","","","","3N~"]
["","Nombre","","","","Y1"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Tensión","","","V","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m (horizontal); diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (70% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]