{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8T7Y1B8","RXYQ24T7Y1B8","RXYQ38T7Y1B8"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","58.0 (5)","65.0 (5)","67.2 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","1","1","1"]
["Capacidades","CV","","","","8","24","38"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","43.0"]
["","","","Mín.","°CBS","-5.0"]
["","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20.0"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","49.7","75.5"]
["","","","EERd","","4.1","4.0","3.9"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","14.3","21.6"]
["","","","EERd","","8.7","9.5","10.0"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.5","2.2","2.2"]
["","","","Pdc","kW","22.4","67.4","102.4"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.4","6.7","6.6"]
["","","","Pdc","kW","10.6","31.9","48.5"]
["SCOP","","","","","3.6","3.7","3.7"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","187"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","5.9"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","100.0","300.0","475.0"]
["","Máx.","","","","260.0","780.0","1,235.0"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","67.4 (1)","102.4 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","9.52","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gas","","D.E.","mm","19.1","34.9","41.3"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["Comb. recomendada","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.0","1.8","2.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","6.6","6.6","9.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","8.4","8.4","6.7"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","3.1","3.2","3.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","19.8","31.3"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.4","6.0","5.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","5.7","12.8","20.1"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.2","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.1","32.6","51.5"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.7","36.9","58.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.0","1.8","2.1"]
["SEER","","","","","5.4","5.5","5.4"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","78.0 (4)","86.6 (4)","88.9 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","930"]
["","","","Profundidad","mm","765"]
["","","","Altura","mm","1,685"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","78"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","13.7","36.9","58.2"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(3) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(16) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la bomba de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (temperatura de refrigerante variable)","(16) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la bomba de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (temperatura de refrigerante variable)","(16) - El valor ESEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la bomba de calor VRV4, teniendo en cuenta la función avanzada de ahorro de energía (temperatura de refrigerante variable)"]
["","","","","","(17) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de energía","(17) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de energía","(17) - El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de energía"]
["","","","","","(18) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(18) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(18) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(19) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(19) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(19) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA"]
["","","","","","(20) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(20) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(20) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(21) - Ssc: energía de cortocircuito","(21) - Ssc: energía de cortocircuito","(21) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(22) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(22) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(22) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","","(23) - Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(23) - Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(23) - Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar"]