{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":142,"n_cols":11,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSA-AY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSA4A7Y1B","RXYSA5A7Y1B","RXYSA6A7Y1B","RXYSA8AMY1B","RXYSA10AMY1B","RXYSA12AMY1B"]
["Comb. recomendada","","","","","3 x FXSA25A2VEB + 1 x FXSA32A2VEB","4 x FXSA32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB"]
["Comb. recomendada 2","","","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB"]
["Comb. recomendada 3","","","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)","22.4 (1)","28","33.5 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)","22.4 (2)","28","33.5 (2)"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","KW/KW","4.49","4.2","4.1","3.47 (2)","3.83 (2)","3.82 (2)"]
["SEER","","","","","7.9","7.4","7.3","6.36","6.93","6.47"]
["Comb. recomendada SEER 2","","","","","","","","7.14","7.13","7.07"]
["Comb. recomendada SEER 3","","","","","","","","6.86","7.04","6.88"]
["SCOP","","","","","4.9","4.5","4.5","4.42","4.42","4.64"]
["Comb. recomendada SCOP 2","","","","","","","","4.44","4.42","4.66"]
["Comb. recomendada SCOP 3","","","","","","","","4.46","4.46","4.7"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición A (35°C - 27/19)","","Refrigeración de habitaciones-=-Condición A (35°C - 27/19)-=-EERd","","3.4","3.1","3.0","2.38","2.94","2.47"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5","22.4","28","33.5"]
["","Condición B (30°C - 27/19)","","EERd","","5.6","5.1","4.8","4.09","4.9","4.39"]
["","","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4","16.5","20.6","24.7"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","10.4","9.5","9.3","7.56","7.21","6.86"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3","10.6","13.3","15.9"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","EERd","","17.5","17.5","17.9","17.33","18.5","19.2"]
["","","","Pdc","kW","4.9","4.5","4.9","4.7","5.9","7.1"]
["Comb. recomendada 2, refrig. de habitaciones","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.86","3","2.88"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.74","4.99","4.69"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.42","7.73","7.71"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","18.05","18.82","20.08"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.3","7.3","7.8"]
["Comb. recomendada 3, refrig. de habitaciones","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.62","3.04","2.68"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28","33.5"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.63","4.77","4.54"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","8.07","7.21","7.51"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","16.98","21.9","19.98"]
["","","","Pdc","kW","","","","5.1","7.1","7.1"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condición E (-10 °C)","","COPd (COP declarado)","","2.7","2.5","2.4","2.21","2.23","2.2"]
["","TOL","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.4","9.7","10.7","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","3.3","2.8","2.8","2.52","2.62","2.71"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","8.5","9.5","13.2","17.4","20.8"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","4.7","4.3","4.1","4.32","4.47","4.63"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.5","5.2","5.8","8","10.6","12.7"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.8","6.5","6.5","6.32","6.16","6.51"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","3.3","3.3","3.7","5.2","6.8","8.1"]
["","Condición D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","8.6","8.4","8.7","6.95","5.56","6.34"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","3.9","3.9","4.0","2.9","4.7","4.8"]
["Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.31","2.3","2.18"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.42","4.45","4.66"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.08","6.05","6.46"]
["","","","Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)-=-Cond. C (7℃)-=-Pdh (capacidad de calefacción declarada)-=-kW","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.6","5.52","6.11"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","2.9","4.5","4.5"]
["Comb. recomendada 3, calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.25","2.27","2.18"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.56","2.7","2.77"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.4","4.47","4.69"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","8","10.6","12.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","6.26","6.19","6.54"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","7.11","5.72","6.48"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","3.2","4.7","4.9"]
["Capacidades","CV","","","","4","5","6","8","10","12"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","13 (3)","16 (3)","18 (3)","26 (3)","32 (3)","39 (3)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","50","62.5","70","100","125","150"]
["Conexión de índice interior","Nom.","","","","100","125","140"]
["Índice de conexión interior","Máx.","","","","130","162.5","182","260","325","390"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","869","869","869","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Anchura","mm","1,100","1,100","1,100","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","460","460","460","320","460","460"]
["Peso","Unidad","","","kg","102","102","102","134","163","163"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","45","45","45","35","35","35"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46","52","52","52"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","16","16","16","15.5","15.5","15.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","67.0 (4)","68.1 (4)","69.0 (4)","73.2 (4)","74","76.1 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","49","51","51","58.1 (5)","57","60"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3","3.51","4.73","4.79"]
["","Carga","","","kg","3.4","3.4","3.4","5.2","7","7.1"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","22.2"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","300 (7)","300 (7)","300 (7)","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. ext. – Ud. int.","Unidad exterior en posición más alta","m","50","50","50"]
["","","","Unidad interior en posición más alta","m","40","40","40"]
["Accesorios estándar","Caution label","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415/400","380-415/400","380-415/400"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema.","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema.","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema.","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema.","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema.","(3) - El número real de unidades depende de la relación de conexión (CR) y de las restricciones del sistema."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - Según ENER Lot 21","(5) - Según ENER Lot 21","(5) - Según ENER Lot 21","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(6) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(6) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(7) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(7) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(12) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["Accesorios estándar","Connection pipes","","","","","","","1","2","1"]
["Notas","","","","","","","","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(13) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","","","","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(14) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(15) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","","","","(16) - Ssc: energía de cortocircuito","(16) - Ssc: energía de cortocircuito","(16) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","","","","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(17) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]