{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","1","1","1"]
["Capacidades","CV","","","","4","5","6"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Mín.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","89","89","89"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Calefacción","Nom.","6°CBH","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Máx.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Comb. recomendada","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.9","8.1","8.2"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.8","2.7","2.7"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","10","10","10"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","460","460","460"]
["","","","Altura","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","V1","V1","V1"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl.","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl.","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable)."]
["","","","","","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía."]
["","","","","","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(23) - Ssc: energía de cortocircuito","(23) - Ssc: energía de cortocircuito","(23) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]