{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-T8V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8VB (Archived)","RXYSQ5T8VB (Archived)","RXYSQ6T8VB (Archived)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","1","1","1"]
["Capacidades","CV","","","","4","5","6"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Mín.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.3","4.9","4.9"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","14.0","15.3","16.4"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.6","9.2","9.5"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.4","4.6","4.9"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","104","104","104"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5","7.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Máx.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión cobresoldada"]
["Comb. recomendada","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.3","7.9","8.5"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","4.3","4.5","4.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.0","6.4","6.8"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.9","3.0","3.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.6","2.6","2.7"]
["SEER","","","","","7.0","6.8","7.0"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","900","900","900"]
["","","","Profundidad","mm","320","320","320"]
["","","","Altura","mm","1,345","1,345","1,345"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","8.0","9.2","10.2"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Nombre","","","","V1","V1","V1"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(10) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(11) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(12) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(13) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(13) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(13) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable)."]
["","","","","","(14) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(14) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(14) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía."]
["","","","","","(15) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(15) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(15) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(16) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(16) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(16) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(17) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(17) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(17) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(18) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(18) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(18) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(19) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito","(20) - Ssc: energía de cortocircuito"]