{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","Manual de instalación","Manual de instalación","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","Manual de uso","Manual de uso","","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","Tubos de conexión","Tubos de conexión","","1","1","1"]
["Capacidades","CV","","","","4","5","","8","10","12"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Mín.","°CBS","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Calefacción","","Min.","°CBH","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Compresor","Type","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado","Compresor scroll herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Máx.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Piping connections","Líquido","","D.E.","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Aislamiento térmico","","","","Tubos de líquido y de gas","Tubos de líquido y de gas"]
["Recommended combination","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Altura","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","106","106"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","6°CBH","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Nombre","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB / 19°CWB; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. Datos para la serie de eficiencia estándar. Se utilizan tolerancias Eurovent 2015.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB / 19°CWB; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. Datos para la serie de eficiencia estándar. Se utilizan tolerancias Eurovent 2015.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB / 19°CWB; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. Datos para la serie de eficiencia estándar. Se utilizan tolerancias Eurovent 2015.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB / 19°CWB; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. Datos para la serie de eficiencia estándar. Se utilizan tolerancias Eurovent 2015.","(2) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CDB / 19°CWB; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. Datos para la serie de eficiencia estándar. Se utilizan tolerancias Eurovent 2015.","(2) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(2) - Refrigeración: T1: temp. interior 26,7°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 35°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(3) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl.","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl.","(3) - Refrigeración: T3: temp. interior 29,0°CBS, 19,0°CBH; temp. exterior 46°CB, ISO15042:2011, ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl.","(4) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48°CB, AHRI 1230:2010, consumo ud. int. (conductos) incl."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(6) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(6) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(6) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - El número real unidades depende del tipo de unidad interior (unidad interior DX VRV, unidad interior DX RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (que es; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(7) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(7) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(8) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(8) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(9) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(9) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(9) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(10) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(11) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(12) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(13) - APC: corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(13) - APC: corriente de funcionamiento nominal del ventilador","","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(13) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(14) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(14) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(15) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(15) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(15) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(16) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(16) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(16) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(17) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(17) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(17) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","Eurovent","kW","","","15.5 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","6°CBH","kW","","","15.5 (2)"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","KW/KW","","","3.9"]
["Capacidades","CV","","","","","","6"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","","","64 (3)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","","","70"]
["","Máx.","","","","","","182"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","1345"]
["","","","Anchura","mm","","","900"]
["","","","Profundidad","mm","","","320"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","104"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","","","106"]
["Compresor","Tipo","","","","","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","","","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","","","46"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","","Mín.","°CBH","","","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","","","15.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","70 (4)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","51 (5)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Carga","","","kg","","","3.6"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","","","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","","","19.1"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","","","Y1"]
["","Fase","","","","","","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","50"]
["","Tensión","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Consumo (50 Hz)","Calefacción","Nom.","6°CBH","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["Comb. recomendada SCOP 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Comb. recomendada SEER 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Comb. recomendada 2, refrig. de habitaciones","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Cond. B (2℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Cond. C (7℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Cond. D (12℃)","","COPd (COP declarado)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Notas","","","","","","","","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(18) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","","","","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable).","(19) - El valor ESEER automático se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, incluida la característica avanzada de ahorro de energía (control de temperatura del refrigerante variable)."]
["","","","","","","","","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía.","(20) - El valor ESEER estándar se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV IV-S, sin tener en cuenta la característica avanzada de ahorro de energía."]
["","","","","","","","","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(21) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(22) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: energía de cortocircuito","(23) - Ssc: energía de cortocircuito","(23) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","","","","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(24) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]