{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":99,"n_cols":7,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SB.RKXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.RKXYQ8T","SB.RKXYQ5T (Archived)"]
["Comb. recomendada SEER 2","","","","","4.8"]
["Capacidades","CV","","","","8","5"]
["Rango de funcionamiento","Refrigeración","","Máx.","°CBS","46.0","46.0"]
["","","","Mín.","°CBS","-5.0","-5.0"]
["","Calefacción","","Mín.","°CBH","-20.0","-20.0"]
["","","","Máx.","°CBH","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","191.1"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","17 (3)","10 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","10.3"]
["","","","EERd","","3.7","4.0"]
["","Condición D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","6.4","4.8"]
["","","","EERd","","10.5","9.4"]
["","Condición A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.2","2.4"]
["","","","Pdc","kW","22.4","14.0"]
["","Condición C (25°C - 27/19)","","EERd","","5.5","6.5"]
["","","","Pdc","kW","10.6","6.6"]
["SCOP","","","","","3.6","3.8"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Comb. recomendada 2, refrig. de habitaciones","Cond. C (25 ℃ - 27/19)","","Pdc","kW","10.6"]
["","","","EERd","","5.6"]
["","Cond. A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.1"]
["","","","Pdc","kW","22.4"]
["","Cond. D (20 ℃ - 27/19)","","EERd","","10.7"]
["","","","Pdc","kW","6.4"]
["","Cond. B (30 ℃ - 27/19)","","EERd","","3.7"]
["","","","Pdc","kW","16.5"]
["Sistema","Comp.","","","","RKXYQ8T","RKXYQ5T"]
["","Interc. de calor","","","","RDXYQ8T","RDXYQ5T"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB"]
["Comb. recomendada SCOP 2","","","","","3.5"]
["Consumo (50 Hz)","Calefacción","Nom.","6°CBH","kW","6.8 (2)","3.5 (2)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","100.0","62.5"]
["","Máx.","","","","260.0","162.5"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","22.4 (1)"]
["COP a capacidad nom.","6°CBH","","","kW/kW","3.3","4.0"]
["Comb. recomendada","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXSQ32A2VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","2.0","2.2"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.9","10.4"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10.0","-10.0"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","6.0","4.1"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.3","5.2"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","3.0","3.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","6.9","5.6"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","6.6","7.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","5.4","3.6"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","2.3","2.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","11.4","9.2"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.9","10.4"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10.0","-10.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.0","2.2"]
["Conexiones de tubería","Entre el mód. del compres. (CM) y las unid.interior.(IU)","Líquido","D.E.","mm","9.52","9.52"]
["","","Gas","D.E.","mm","19.1","15.9"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","300 (6)","140 (6)"]
["","Entre el mód. del compres.(CM) y el mód. del intercamb. de calor (HM)","Gas","D.E.","mm","22.2","19.1"]
["","","Líquido","D.E.","mm","12.7","12.7"]
["","","Longitud de tub.","Máx.","m","30.0","30.0"]
["SEER","","","","","4.9","5.1"]
["Comb. recomendada 2, calefacción de habitaciones (clima medio)","Cond. B (2℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","6.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","3.0"]
["","Cond. C (7℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","4.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","5.9"]
["","Cond. A (-7℃)","","COPd (COP declarado)","","2.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","11.4"]
["","Cond. D (12℃)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","6.0"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.2"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","12.9"]
["","","","COPd (COP declarado)","","2.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10.0"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","81.0 (4)"]
["ηs,h","%","","","","140.9"]
["Ventilador","Presión estática externa","","Máx.","Pa","150","150"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","12.9"]
["","Nom.","","6°CBH","kW","22.4 (2)","14.0 (2)"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - El número real de ud. int. conectables depende del tipo de ud. int. (ud. int. VRV, caja hidr., ud. int. RA, etc.) y de la restricción de relación CR del sist. (50% < 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - El número real de ud. int. conectables depende del tipo de ud. int. (ud. int. VRV, caja hidr., ud. int. RA, etc.) y de la restricción de relación CR del sist. (50% < 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(7) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(9) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(10) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(11) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(12) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador","(13) - El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador"]
["","","","","","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(14) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(15) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(16) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(16) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(17) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(18) - Ssc: energía de cortocircuito","(18) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(19) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(19) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]