{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV1A25AJV1B","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B"]
["Índice de capacidad máxima de las unidades interiores conectables","","","","","250","400","600","650"]
["Índice de capacidad máximo de las unidades interiores conectables por derivación","","","","","250","140","140","140"]
["Número de derivaciones","","","","","1","4","6","8"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","5","20","30","40"]
["Número máximo de unidades interiores conectables por derivación","","","","","5","5","5","5"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","291","291","291","291"]
["","","","Anchura","mm","600","600","1,000","1,000"]
["","","","Profundidad","mm","845","845","845","845"]
["Peso","Unidad","","","kg","27","32","45","48"]
["Rango de funcionamiento","Temperatura alrededor de la carcasa","","Mín.","°CBS","5","5","5","5"]
["","","","Máx.","°CBS","32","32","32","32"]
["","Humedad alrededor de la carcasa","","Máx.","%","80","80","80","80"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","36.0 (1)","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","50.0 (2)","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Conexiones de tubería","Unidad exterior o flujo de refrigerante pasante","Líquido","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9","9.52 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Gas","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","Unidad interior","Líquido","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Gas","Tipo","","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada","Conexión soldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","","","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Abrazadera para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado (pequeña)","","","","1","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado (grande)","","","","1","1","1","1"]
["","Material de sellado","","","","1","1","1","1"]
["","Tubo de aislamiento para tuberías de cierre","","","","5","9","5","5"]
["","Arrollamientos de unión","","","","11","8","11","11"]
["","Tuberías de cierre","","","","2","6","4","4"]
["","Tubería auxiliar","","","","11","10","10","10"]
["","Placa de cierre de conducto","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(1) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario","(3) - Tubo adicional necesario"]
["","","","","","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(4) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 80 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida","(5) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 100 o superior, será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida","(6) - Cuando conecte unidades interiores de la clase 32 o inferior, no será necesario cortar el tubo de salida"]
["","","","","","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)","(7) - Cuando conecte unidades interiores de las clases entre 40 y 80 (será necesario cortar el tubo de salida)"]
["","","","","","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(8) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(9) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(10) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(11) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1"]